ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 10 июля 2015 года | № | 267-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы

### В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»            и в целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа,

### 1. Утвердить прилагаемую схему и программу развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы.

### 2.	Признать утратившим силу Распоряжение Чукотского автономного округа от 24 декабря 2014 года № 545-рп «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы и на перспективу до 2030 года».

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Васильев В.Н.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Правительства

Чукотского автономного округа

от  10  июля  2015  года   №  267-рп

# СХЕМА И ПРОГРАММА

# развития электроэнергетики Чукотского автономного округа

# на 2015-2019 годы

# Введение

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, c Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Государственной программой Российской Федерации «Социально-экономической развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации                         от 29 марта 2013 года № 466-р.

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы разработана с учётом положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Общая характеристика региона

Чукотский автономный округ входит в состав Дальневосточного федерального округа. Граничит на юге и юго-западе – с Камчатским краем, на юго-западе - с Магаданской областью, на западе и северо-западе – с Республикой Саха (Якутия). Территория округа составляет 721,5 тыс. км2        (4,2% территории РФ и 11,6% территории ДФО). Чукотский автономный округ относится к территории с суровыми климатическими условиями для проживания. Среднегодовые температуры на всей территории Чукотки - глубоко отрицательные, понижающиеся с юга на север от - 4°С до - 12°С.

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения Чукотского автономного округа составила 50,8 тыс. чел. Плотность населения округа – менее 0,07 чел./км2.

В состав Чукотского автономного округа входят следующие административно-территориальные образования: город окружного значения Анадырь и 6 районов (Анадырский, Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский), в состав которых входят два города  Билибино и Певек, 5 посёлков городского типа и 40 сёл.

Чукотский автономный округ богат такими полезными ископаемыми, как золото, серебро, каменный и бурый уголь, нефть, газ, олово, вольфрам, ртуть, и др.

Основными видами транспорта в округе являются воздушный (круглогодичный), морской (навигация – с июля по ноябрь) и автомобильный. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в округе составляет 4467,7 км, из них автозимники – 3739,9 км.

Чукотский автономный округ, находясь на северо-восточных границах России, имеет важное геополитическое значение для страны: примыкает к Северному морскому пути, имеет выход в Тихий океан через Берингово море, что обеспечивает ему широкие возможности для внешней торговли с США, Канадой и другими странами АТР.

Базовыми отраслями экономики являются горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Сельское хозяйство представлено оленеводством, рыболовством, морским зверобойным промыслом, птицеводством и тепличным овощеводством.

Топливно-энергетический комплекс Чукотского автономного округа представлен предприятиями электро- и теплоэнергетики, угле- и газодобывающими предприятиями.

В состав энергетического комплекса Чукотского автономного округа входят предприятия «большой» и «малой» энергетики. К предприятиям большой энергетики относятся: Билибинская атомная электростанция – филиал Открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» (далее - Билибинская АЭС) и предприятия Открытого акционерного общества «Чукотэнерго» (далее - ОАО «Чукотэнерго»). К малой энергетике относятся 38 дизельных электростанций (далее - ДЭС) и 45 котельных и одна ветровая электростанция (далее - ВЭС), входящие в состав предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно в округе производится до 550 млн.  кВт*ч электроэнергии и до 1,2 млн. Гкал тепловой энергии.

Угольную промышленность Чукотки представляют два предприятия Открытое акционерное общество «Шахта «Угольная» и Открытое акционерное общество «Шахта «Нагорная», разрабатывающие запасы буроугольного Анадырского месторождения и каменноугольного месторождения Бухта Угольная.

С 2004 года в округе началась добыча природного газа со средним уровнем добычи 25-30 млн. м3/год. Имеющиеся запасы позволяют довести её                             до 600 млн. м3/год.

Важную роль в развитии экономики округа играет цветная металлургия, на территории ведётся добыча россыпного и рудного золота, серебра. За период 2010-2014 годы в целом из россыпных и рудных месторождений округа добыто 118,93 т золота и 925,65 т серебра. По итогам 2014 года добыто 32 т золота и 138,5 т серебра. Основной вклад в производство золота на территории округа вносит Закрытое акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол). В феврале 2012 года к Северным электрическим сетям (ОАО «Чукотэнерго»), по линии 110 кВ выполнено подключение золоторудного месторождения Майское с поэтапным наращиванием мощностей.

# Анализ существующего состояния электроэнергетики Чукотского автономного округа за пятилетний период

2.1. Характеристика энергосистемы

Электроэнергетический комплекс Чукотского автономного округа обслуживается энергосистемой Чукотского автономного округа, являющейся изолированной. В составе энергетической системы округа работают изолированно друг от друга три энергоузла: Анадырский, Эгвекинотский и Чаун-Билибинский. Основными объектами генерации являются электростанции ОАО «Чукотэнерго» и Билибинская АЭС. Производство электрической энергии (дизельная генерация) в территориально обособленных сельских поселениях округа осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. В электроэнергетический комплекс Чукотского автономного округа входят также 18 линий электропередачи класса напряжения 35-110 кВ и 33 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью трансформаторов 430,8 МВт.

Чукотский автономный округ является энергоизбыточным регионом.

Основными предприятиями, осуществляющими производство электроэнергии, являются ОАО «Чукотэнерго», Билибинская атомная электростанция – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  и МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

Основными сетевыми компаниями по энергосистеме Чукотского автономного округа являются ОАО «Чукотэнерго» (осуществляет услуги по транспорту и распределению электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже), ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» и МП ЖКХ Билибинского муниципального района (осуществляют услуги по транспортировке и распределению электроэнергии по сетям 35 кВ и ниже в сельских поселениях).

Энергосбытовые компании, осуществляющие деятельность на территории округа:

ОАО «Чукотэнерго» (осуществляет услуги по сбыту электроэнергии потребителям в городском округе Анадыре, городах Билибино, Певеке,                        п. Эгвекиноте, с. Амгуэма, золоторудным предприятиям Билибинского и Иультинского районов).

МП ЖКХ Билибинского муниципального района (осуществляет услуги по сбыту электроэнергии потребителям сельской местности Билибинского района).

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» (осуществляет услуги по сбыту электроэнергии потребителям сельской местности Чаунского района).

МУП «Иультинское ЖКХ» (осуществляет услуги по сбыту электроэнергии потребителям сельской местности Иультинского района).

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (осуществляет услуги по сбыту электроэнергии потребителям сельской местности Анадырского, Беринговского, Иультинского, Чаунского и Чукотского районов).

#### 2.1.1. Генерирующие компании

ОАО «Чукотэнерго» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Производственный комплекс компании представлен                              4 электростанциями:

Анадырской теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ТЭЦ), установленной мощностью 56,0 МВт;

Анадырской газомоторной теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ГМТЭЦ), установленной мощностью 28,7 МВт;

Эгвекинотской государственной районной электростанцией (далее - Эгвекинотская ГРЭС), установленной мощностью 34,0 МВт;

Чаунской теплоэлектроцентралью (далее - Чаунская ТЭЦ), установленной мощностью 34,5 МВт.

Общая мощность этих электростанций 153,2 МВт.

Билибинская атомная электростанция – филиал открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Установленная мощность Билибинской АЭС –                   48,0 МВт.

Все электростанции работают независимо друг от друга, за исключением Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, соединенных воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ и образующих Чаун-Билибинский энергоузел.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского муниципального района и МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» МУП «Иультинское ЖКХ» занимаются производством электрической энергии (дизельная генерация) в населённых пунктах, которых не коснулась электрификация от центральных сетей электроснабжения. Предприятия располагают 38 ДЭС, суммарной установленной мощностью 60 МВт. В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находится ветроэлектростанция, установленной мощностью 2,5 МВт, которая успешно работает в единой энергосистеме Анадырского энергоузла.

В Чаун-Билибинской промышленной зоне ведёт добычу рудного золота и серебра одно из самых крупных на Чукотке золотодобывающих предприятий - ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», производящее электроэнергию для собственных нужд. Установленная мощность дизельных электростанций предприятия составляет 24 МВт.

2.1.2. Сетевые компании

Основной распределительной и сетевой компанией на территории округа выступает ОАО «Чукотэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к сетям 0,4-110 кВ. Обслуживание электросетевых объектов, находящихся на балансе ОАО «Чукотэнерго», осуществляют:

- производственное отделение Северные электрические сети, состоящее из Центральной базы в г. Билибино, Чаунского сетевого района в г. Певеке и Зеленомысского участка;

- Анадырская ТЭЦ и Эгвекинотская ГРЭС.

В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» 1257,7 км линий электропередачи напряжением 110 кВ, 11 подстанций напряжением 110 кВ общей трансформаторной мощностью 195,764 МВА, 154,9 км  линий электропередачи напряжением 35 кВ, 12 подстанций напряжением 35 кВ общей трансформаторной мощностью 61,26 МВА.

Протяжённость ВЛ 0,4-6 кВ – 137,7 км.

Общая протяжённость кабельных линий электропередачи – 96,2 км:

КЛ 6-10 кВ -  35,1 км,

КЛ 0,4 кВ – 60,8 км.

Производственное отделение Северные электрические сети обслуживает потребителей г. Певека, г. Билибино, золоторудные компании Билибинского муниципального района и п. Черский Республики Саха Якутия. На балансе предприятия находятся две ЛЭП напряжением 110 кВ, линии электропередач напряжением 35/6/0,4 кВ, 9 ПС напряжением 110 кВ, 14 ПС напряжением 35 кВ и 63 ТП  - 6/0,4 кВ.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» выступает сетевой компанией, осуществляющей деятельность по передаче и распределению электрической энергии потребителям, а также эксплуатацию и ремонт электрических сетей территориально обособленных сельских поселений в округе.

В зоне обслуживания ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  находится 508,2 км линий электропередач: ВЛ 35 кВ – 103,5 км и ВЛ 0,4-10 кВ – 185,3 км, кабельных линий 219,4 км, 5 трансформаторных подстанции 35 кВ и 119 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 144,4 МВт.

В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находятся электрические сети напряжением 35-0,4 кВ на территории населённых пунктов Анадырского,  Чукотского и Провиденского районов, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных предприятий.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах Билибинского района.

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах Чаунского района.

МУП «Иультинское ЖКХ» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах Иультинского района.

В зоне обслуживания находятся 42,9 км линий электропередач: напряжением 0,4 кВ -  36,7 км и напряжением 6-10 кВ – 6,2 км; семь ТП 6/0,4 кВ и семь ТП 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 6,4 МВт.

2.1.3. Энергосбытовые компании

ООО «Чукотжилсервис» - компания, осуществляющая сбыт электрической энергии, начисление и сбор платежей за услуги электроснабжения, а также сбор, учёт, перерасчёт, обработку, перечисление платежей за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения в г. Анадыре,                г. Певеке, посёлках Провидения, Эгвекинот и Угольные Копи.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществляет функции по сбыту электрической энергии, сбор, учёт, перерасчёт, обработку, перечисление платежей за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения в сёлах Анадырского, Провиденского и Чукотского районов.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является энергосбытовой компанией для потребителей г. Билибино и сёл  Билибинского района.

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл Чаунского района.

МУП «Иультинское ЖКХ» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл Иультинского района.

ОАО «Чукотэнерго» реализует электрическую энергию юридическим лицам в городах Анадыре, Певеке и Билибино.

## Динамика производства электроэнергии  и структура электропотребления в Чукотской энергосистеме за последние 5 лет

Динамика производства электроэнергии по Чукотской энергосистеме, начиная с 2010 года, представлена в таблице 1. В производство электроэнергии по Чукотке включена электроэнергия, которая была выработана и использована ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания»

Таблица 1

Динамика производства электроэнергии Чукотского автономного округа

(млн.кВт*ч)

| Наименование показателя | Показатель (по годам) |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год (план) |
| Электроэнергия, млн. кВт*ч | 595,7 | 607,2 | 680,1 | 661 | 677 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | -1,4 | 1,9 | 12,0 | -2,0 | 2,0 |

## Основную долю в структуре электропотребления Чукотского автономного округа занимает «промышленное» потребление – 41,5%.

Также крупным сектором потребления электрической энергии является коммунальный сектор – 29,8%, который включает в себя население и социальную сферу. Предприятия сельского хозяйства и строительная сфера занимают незначительную долю в общем объёме потребления.

Структура потребления электроэнергии по территории Чукотского автономного округа в 2010-2014 годах представлены в таблице 2.

Таблица 2

Структура потребления электроэнергии по территории

Чукотского автономного округа в 2010-2014 годах

| Структура потребления | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, всего, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленность | 38,9 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,5 |
| Сельское хозяйство | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Транспорт и связь | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Коммунальные, социальные и персональные услуги | 29,7 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Прочие отрасли | 16,2 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 14,1 |

### 2.3.  Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

## Основными потребителями электрической энергии в Чукотском автономном округе является горнодобывающая промышленность.

## Таблица 3

## Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

## Чукотского автономного округа

| Наименование организации | Установленная мощность энергопринимающего оборудования, МВт | Среднегодовой объём электропотребления, млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытое акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол и Двойное) | 24 | 115,00 |
| Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» | 9 | 29,5 |
| Открытое акционерное общество «Шахта Угольная» | 3,6 | 4,5 |
| Открытое акционерное общество «Шахта Нагорная» | 4,2 | 3,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Золоторудная компания «Майское» | 12 | 58,6 |

## 2.4.	Динамика изменения максимума нагрузки  за последние 5 лет

Динамика изменения максимума нагрузки Чукотской энергосистемы представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика изменения максимума нагрузки Чукотской энергосистемы

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная нагрузка электростанций, МВт | 116,3 | 118,2 | 119,2 | 139 | 139 |
| Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт |  | 1,9 | 1 | 19,8 | 0 |

Представленные цифры нагрузок взяты из статистической формы               № 19-энерго.

В 2013 году максимальная нагрузка электростанций сложилась: Анадырская ТЭЦ – 20 МВт, Анадырская ГМТЭЦ – 15,1 МВт, Чаунская ТЭЦ – 20,5 МВт, Эгвекинотская ГРЭС – 12,5 МВт, Билибинская АЭС – 35 МВт, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 17,6 МВт, МП ЖКХ Билибинского района, - 1,8 МВт, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - 16,5 МВт.

За последние пять лет с 2010 года по 2014 год максимум нагрузки Чукотской энергосистемы увеличился на 22,7 МВт. Такое увеличение объясняется развитием горнодобывающей промышленности и ростом потребительского спроса.

## 2.5.	Динамика производства и потребления тепловой энергии в регионе и структура отпуска теплоэнергии от электростанций и котельных Чукотского автономного округа

2.5.1. Динамика производства тепловой энергии в Чукотском автономном округе за 2010-2014 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика производства тепловой энергии

в Чукотском автономном округе за 2010-2014 годы

(тыс. Гкал)

| Потребители | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Собственные нужды | 52,3 | 53,0 | 48,0 | 48,7 | 48 |
| Потери в тепловых сетях | 85,4 | 87,3 | 121,2 | 101,3 | 99 |
| Полезное потребление, всего | 1019,4 | 1012,7 | 1029,7 | 1006,1 | 986 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| коммунально-бытовое хозяйство и население | 509,7 | 506,4 | 514,9 | 493,0 | 484 |
| промышленность | 234,5 | 232,9 | 236,8 | 211,3 | 207 |
| прочие отрасли экономики | 275,2 | 273,4 | 278,0 | 301,8 | 295 |
| Всего потребление тепловой энергии | 1157,1 | 1153 | 1199 | 1156,1 | 1133 |

Всего производство тепловой энергии в округе в 2014 году (оценка) составит 1133 тыс. Гкал.

2.5.2. Структура производства и отпуска тепловой энергии по теплоисточникам в Чукотском автономном округе за 2013 и 2014 годы представлена в таблице 6.

Таблица 6

Производство тепловой энергии  по теплоисточникам за 2013 и 2014 годы

(тыс. Гкал)

| Теплоисточники | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Производство и отпуск, всего | 1 156,1 | 1133 |
| в том числе: |  |  |
| ОАО «Чукотэнерго» | 492,7 | 488,8 |
| Билибинская АЭС | 178,1 | 171,0 |
| ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 387,6 | 394,6 |
| МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 45,8 | 44,2 |
| ООО «Тепло-Лаврентия» | 21,4 | 22,6 |
| ООО «Тепло-Уэлен» | 9,6 | 9,7 |
| ООО «Тепло-Инчоун» | 1,0 | 1,1 |
| ООО «Тепло-Энурмино» | 0,7 | 0,8 |

В структуре производства тепловой энергии в округе наибольшую долю занимают тепловые электростанции (43%), доля Билибинской АЭС составляет (15%). Остальная тепловая энергия вырабатывается котельными установками предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.6.	Перечень основных потребителей тепловой энергии

К основным потребителям тепловой энергии относятся население и промышленность в виде отопительно-вентиляционной нагрузки, нагрузки горячего водоснабжения и технологической нагрузки промышленных предприятий.

## 2.7.	Структура установленной мощности

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы округа составляет 282,7 МВт.

В структуре установленной мощности электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа, представленной в таблице 7, доля теплоэлектроцентралей составляет 54%, доля атомной электростанции – 17%, 28% приходится на дизельные электростанции и порядка 1% - на ветровую электростанцию.

Таблица 7

Структура установленной мощности на 1 января 2015 год

| Тип электростанций | Наименование | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТЭЦ | Филиал ОАО «Чукотэнерго» - Анадырская ТЭЦ | 56 |
|  | Анадырская ГМТЭЦ | 28,7 |
|  | Филиал ОАО «Чукотэнерго» - Эгвекинотская ГРЭС | 34 |
|  | Филиал ОАО «Чукотэнерго» - Чаунская ТЭЦ | 34,5 |
| Итого |  | 153,2 |
| АЭС | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» -Билибинская АЭС | 48 |
| Итого |  | 48 |
| ДЭС | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 48,2 |
|  | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 5,2 |
|  | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», ООО «Электро-Инчоун» | 1,6 |
| Итого |  | 55 |
| ВЭС | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2,5 |
| ДЭС | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 24 |
| Итого |  | 26,5 |
| Всего |  | 282,7 |

## 2.8. Состав существующих электростанций, установленная

## мощность которых превышает 5 МВт

Информация о месторасположении, установленной мощности электростанций, находящихся на территории Чукотского автономного округа, представлена в таблице 8.

Таблица 8

Состав существующих электростанций

| № | Наименование | Установленная электрическая мощность на 01.01.2015, МВт | Установленная тепловая мощность на 01.01.2015, Гкал/ч | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОАО «Чукотэнерго» | 153,2 | 404,44 |  |
| 1.1 | Анадырская ТЭЦ | 56 | 140 | г.Анадырь |
| 1.2 | Анадырская ГМТЭЦ | 28,7 | 73,4 | г.Анадырь |
| 1.3 | Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 92 | пгт. Эгвекинот |
| 1.4 | Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 99 | г. Певек |
| 2. | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» -Билибинская АЭС | 48 | 67 | г. Билибино |
| 3. | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 57,5 | 313,2 |  |
| 3.1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 50,7 | 279,3 | сёла Чукотского автономного округа |
| 3.2 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 5,2 | 33,9 | сёла Билибинского муниципального района ЧАО |
| 3.3. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», ООО «Электро-Инчоун» | 1,6 |  | сёла Чаунского муниципального района |
| 4. | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», | 24 | 15 | Билибинский муниципальный район |
|  | Всего | 282,7 | 799,64 |  |

Краткая характеристика оборудования Анадырской ТЭЦ

| Станционный номер | Тип (маркировка) | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |
| 1 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1986 | 100 831 |
| 2 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1987 | 106 754 |
| Турбоагрегаты |
| 1 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1986 | 103 182 |
| 2 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1987 | 120 377 |
| Дизель-генераторы |
| 1 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 328 |
| 2 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 301 |
| 3 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 246 |
| 4 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 308 |

В настоящее время на электростанции в эксплуатации находятся два пылеугольных котла БКЗ-160-100. Котлоагрегат БКЗ-160-100 однобарабанный, вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией и твёрдым шлакоудалением. Компоновка котла выполнена по П-образной схеме. Топка оборудована четырьмя блоками сдвоенных прямоточных горелок, размещённых в углах боковых стенок топки. Каждый блок горелок оснащён паромеханической форсункой ФМП-2000. Для обеспечения требуемого качества пара на котле применена схема двухступенчатого испарения с выносными циклонами.

В настоящее время на ТЭЦ в эксплуатации находятся два турбоагрегата ПТ-25-90/10М с параметрами свежего пара Р0=90 кгс/см2 , t0=535оС.

Основным топливом на ТЭЦ является бурый уголь Анадырского месторождения. В качестве растопочного топлива используется дизельное топливо.

Система технического водоснабжения ТЭЦ – оборотная с двумя градирнями по 576 м2. Источник водопользования – водохранилище на реке Казачка.

Краткая характеристика оборудования Анадырской ГМТЭЦ

| Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз водительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газомоторные двигатели |
| 1 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 2 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 3 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 4 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 5 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| ДГУ |
| 6 | Caterpillar D3616 | 2006 | 5.2 |  |
| 7 | Caterpillar D3616 | 2006 | 5.2 |  |
| Котлоагрегаты |
| 1 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 2 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 3 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 4 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |

Краткая характеристика оборудования Чаунской ТЭЦ

| Ст.№ | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |
| 1 | ТС-30 | 1961 |  | 30 | 218 691 |
| 2 | Е-50-40 | 1992 |  | 50 | 124 046 |
| 3 | Е-50-40 | 1985 |  | 50 | 129 717 |
| 4 | ПК-50-40 | 1967 |  | 50 | 85 479 |
| Турбоагрегаты |
| 1 | П-5 (6)-35/5 | 1983 | 5 |  | 174221 |
| 2 | К-10 (12)-35 | 1980 | 10 |  | 154370 |
| 3 | ПТ-12-35/10М | 1987 | 12 |  | 156313 |
| 4 | АК-1.5 (4-4) | 1971 | 1,5 |  | 324007 |
| 5 | АК-1.5 (4-3) | 1975 | 1,5 |  | 335444 |
| Дизель-генераторы |
| 1 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4230 |
| 2 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4708 |
| 3 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4296 |

В котельном отделении установлено 4 вертикально-водотрубных котла с естественной циркуляцией. Основными причинами повреждения поверхностей нагрева котлов являются длительный срок их эксплуатации и отсутствие консервации до 1996 года при длительном простое котлов в резерве.

Турбоагрегаты работают в режиме ухудшенного вакуума. В период выполняемых ремонтов на турбоагрегатах выявлялись следующие дефекты: образование рисок на шейках валов турбин, увеличенные потолочные и поперечные масляные зазоры, уменьшение толщины баббита на колодках опорных подшипников, коррозионный точечный износ на рабочих лопатках, трещины и раковины в крышках корпусов цилиндров, увеличенные зазоры в подшипниках и концевых уплотнениях и т.д. В течение срока эксплуатации турбоагрегатов наблюдается проседание их фундаментов, что так же приводит к образованию дефектов на турбинах. Оборудование турбинного отделения имеет моральный и физический износ.

Краткая характеристика оборудования Эгвекинотской ГРЭС

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |
| 1 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974 перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 163 444 |
| 2 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974г. перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 155 275 |
| 3 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 211 339 |
| 4 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 202 475 |
| Турбоагрегаты |
| 1 | П 6-35/5М | 2010 | 6 |  | 8038 |
| 2 | ПТ 12/15-35/10М | 1996 | 12 |  | 89437 |
| 3 | К 12-35У | 1973 | 12 |  | 239417 |
| Дизель-генераторы |
| 1 | 11Д100 | 1978 | 1 |  | 9179 |
| 2 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 9740 |
| 3 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 8376 |
| 4 | 11Д100 | 1980 | 1 |  | 7531 |

Краткая характеристика оборудования Билибинской АЭС

| Ст. № | Тип реактора | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл., МВт | Год продления ресурса | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2004 | до 2019 г. |
| 2 | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2005 | до 2019 г. |
| 3 | ЭГП-6 | 1975 | 12 | 2006 | до 20121 г. |
| 4 | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2006 | до 20121 г. |

## Структура выработки электроэнергии по типам

## электростанций и видам собственности

Выработка электроэнергии по территории Чукотской энергосистемы за 2014 год составила 654,1 млн. кВт*ч, в том числе электростанциями ОАО «Чукотэнерго» - 251,0 млн. кВт*ч, филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС – 220,2 млн. кВт*ч, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 82,8 млн. кВт*ч, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - 100 млн. кВт*ч  и ветровыми электростанциями – 0,1 млн. кВт*ч.

## Таблица 9

## Структура выработки электроэнергии по типам

## электростанций и видам собственности

(млн.кВт*ч)

| № п/п | Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | ОАО «Чукотэнерго» | 231,9 | 255,2 | 251,0 |
| 2. | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС | 167,8 | 215,5 | 220,2 |
| 3. | ДЭС, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 90,8 | 87,0 | 76,3 |
| 4. | ДЭС, МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
|  | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 110 | 115,4 | 100 |
| 5. | Ветровые электростанции | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 6. | Всего | 607,4 | 680,1 | 654,1 |

## 2.10. Характеристика балансов электрической энергии

## и мощности за последние 5 лет

В таблице 10 приведён баланс мощности по Чукотской энергосистеме за 2014 год. Максимальная электрическая нагрузка в 2014 году составит 139 МВт.

Таблица 10

Баланс мощности по территории  Чукотской энергосистемы в 2014 году

(МВт)

| Показатель | 2014 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПОТРЕБНОСТЬ |
| Максимум нагрузки | 139 |
| Передача мощности | 0 |
| Резерв мощности | 143,7 |
| Итого потребность | 139 |
| ПОКРЫТИЕ |
| Установленная мощность на конец года | 282,7 |
| в том числе |  |
| ТЭЦ | 153,2 |
| АЭС | 48,0 |
| ДЭС | 79 |
| ВЭС | 2,5 |
| Ограничения мощности на час максимума нагрузки | 0 |
| ИЗБЫТОК (+) / ДЕФИЦИТ (-) | 143,7 |

Таблица 11

Баланс мощности Чукотской энергосистемы на период с 2010 года до 2014 год

| Год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум нагрузки, МВт | 116,3 | 118,2 | 119,2 | 139 | 139 |
| Покрытие максимума, МВт | 283,7 | 283,7 | 283,7 | 282,7 | 282,7 |
| Избыток (+), дефицит (-) | 167,4 | 165,5 | 164,5 | 143,7 | 143,7 |

Баланс мощности в энергосистеме округа в 2010-2014 годах складывался удовлетворительно со значительным фактическим резервом мощности. Собственные электростанции округа покрывают максимум нагрузки при прохождении осенне-зимнего периода.

Баланс электрической энергии по Чукотской энергосистеме за 2013 и 2014 года приведён в таблице 12. Потребность в электроэнергии складывается из её годового потребления и экспорта в Республику Саха (Якутия). Покрытие обеспечивается выработкой действующих электростанций.

Таблица 12

Баланс электрической энергии Чукотской энергосистемы  за 2013 и 2014 годы

(млн.кВт*ч)

| № | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Выработка | 680,1 | 654,1 | 677,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ОАО «Чукотэнерго» | 255,2 | 251,0 | 262,0 |
|  | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС | 215,5 | 220,2 | 223,0 |
|  | ДЭС | 209,0 | 182,8 | 192,0 |
|  | ВЭС | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
|  | Получение электроэнергии | 0 | 0 | 0 |
|  | Электропотребление, всего | 680,1 | 661,1 | 677,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Отпуск за пределы округа | 15,2 | 16 | 16,2 |
|  | Собственные нужды | 109,4 | 107,8 | 108,9 |
|  | Потери в электрических сетях | 64,9 | 68,6 | 66,3 |
|  | Полезное потребление | 490,6 | 434 | 485,6 |

Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается выработкой действующих электростанций. Ожидаемый отпуск в 2014 году за пределы округа в п. Черский (Республика Саха (Якутия)) составляет 16 млн. кВт*ч, что составляет 2,4%  от произведенной энергии.

### 2.11. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности по Чукотскому автономному округу за последние 5 лет

Динамика энергоёмкости ВРП, электроёмкости ВРП, потребления электроэнергии на душу населения, а также электровооружённости труда в экономике за период 2010-2014 годов приведена в таблице 13.

Таблица 13

Основные показатели энергоэффективности Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоёмкость ВРП, кг усл. топл./ тыс. рублей | 18,88 | 15,62 | 15,78 | 14,8 | 11,3 |
| 2. | Электроёмкость ВРП, кВтч/ тыс. рублей | 14,40 | 13,63 | 13,62 | 14,27 | 11,1 |
| 3. | Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВтч/чел. в год | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 13,4 | 13,5 |
| 4. | Электровооружённость труда в экономике, тыс. кВт*ч на одного занятого в экономике | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 20,6 |

Проанализировав показатели таблицы 13 можно увидеть эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Чукотском автономном округе, ввиду снижения энергоёмкости валового регионального продукта (ВРП). Такое повышение энергоотдачи и снижение энергоёмкости свидетельствует об эффективном и рациональном использовании энергетических ресурсов в округе, что, в свою очередь, влияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции в округе.

## Основные характеристики электросетевого хозяйства

## Чукотского автономного округа

В таблицах 14 и 15 приведены основные характеристики электросетевого хозяйства на территории Чукотского автономного округа. В числе показателей электросетевого хозяйства приводится сводная информация по протяжённости электрических сетей и трансформаторной мощности на территории округа.

Таблица 14

Протяженность ВЛ и КЛ  по классам напряжения на 01.01.2015 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Протяжённостькм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» |
| 1. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 110 кВ Билибино-Черский | 110 | 284,57 |
| 2. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 110 кВ Билибино–Комсомольский-Певек | 110 | 561,6 |
| 3. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | 183,30 |
| 4. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ АТЭЦ-Шахта1 | 35 | 3,64 |
| 5. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот | 35 | 8,30 |
| 6. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Прима-Центральная | 35 | 2,14 |
| 7. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная-Дымка | 35 | 10,01 |
| 8. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная.-Спорный | 35 | 2,40 |
| 9. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка | 35 | 5,90 |
| 10. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Дымка-Безымян | 35 | 7,11 |
| 11. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем | 35 | 28,56 |
| 12. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Апапельгино-Янранай | 35 | 15,60 |
| 13. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 35 | 5,30 |
| 14. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 35 | 3,90 |
| 15. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-18 км ЧРМЗ | 35 | 16,61 |
| 16. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-Апапельгино | 35 | 20,40 |
| 17. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Алискерово-Весёл ый | 35 | 4,41 |
| 18. | ОАО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный | 35 | 20,55 |
| 19. | ОАО «Чукотэнерго» | КЛ 35 кВ АТЭЦ-Шахта1 | 35 | 0,36 |
| 20. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 233,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 21. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ 35 кВ п.Угольные Копи | 35 | 21 |
| 22. |  | ВЛ 35 кВ Комсомольский- Рыткучи | 35 | 94 |
| 23. |  | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 413,92 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 24. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 42,87 |

Таблица 15

Установленная мощность ПС по классам напряжения на 01.01.2014 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» |
| 1. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС «87 км» | 110/6 | 5,6 |
| 2. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 4 Тепличный комбинат | 110/6 | 32 |
| 3. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 11 Гамма | 110/6 | 5,6 |
| 4. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС Черский | 110/6 | 30 |
| 5. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 1 Прима | 110/35/6 | 32 |
| 6. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 7 Алискерово | 110/35/6 | 15,6 |
| 7. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 8 Гремучий | 110/35/6 | 11,9 |
| 8. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 19 Комсомольский | 110/35/6 | 12,6 |
| 9. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 22 Южный | 110/35/6 | 20 |
| 10. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 32 Встречный | 110/35/6 | 22,3 |
| 11. | ОАО «Чукотэнерго» | ТП ЧТЭЦ | 6/35/110 | 16 |
| 12. | ОАО «Чукотэнерго» | ТС АТЭЦ | 6/35/110 | 50 |
| 13. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС «Эгвекинот» | 35/6 | 8,1 |
| 14. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС № 14 Полярная | 35/0,4 | 0,1 |
| 15. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Ретранслятор Встречный» | 35/0,4 | 0,1 |
| 16. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 36 Янранай | 35/0,4 | 1,26 |
| 17. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 2 Дымка | 35/6 | 8 |
| 18. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 6 Весёлый | 35/6 | 4 |
| 19. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 9 Спорный | 35/6 | 5 |
| 20. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 25 Атомка | 35/6 | 6,5 |
| 21. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 40 Центральная | 35/6 | 12,6 |
| 22. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 44 Кепервеем | 35/6 | 5 |
| 23. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС-35 Безымянный | 35/6 | 0,1 |
| 24. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 42 Вега | 35/6 | 5,6 |
| 25. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 43 Апапельгино | 35/6 | 2 |
| 26. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 13 Лагуна | 35/6 | 8 |
| 27. | ОАО «Чукотэнерго» | ПС № 15 18км – ЧРМЗ | 35/6 | 3,2 |
| 28. | Собственность Чукотского автономного округа | ГМТЭЦ | 6/35 | 32 |
| 29. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 6/0,4 кВ, всего | 6-0,4 | 95,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 30. | Собственность Чукотского автономного округа | 2 ПС п. Угольные Копи | 35/6 | 13 |
| 31. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Аэропорт | 35/10 | 12,6 |
| 32. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Рыткучи | 35/6 | 6,8 |
| 33. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Янранай | 35/6 | 1,2 |
| 34. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС 6/0,4 кВ, всего | 6/0,4 | 104,84 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 34. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ, 0,4/10 кВ, 0,4/6 кВ |  | 8,1 |

В 2014 году новые электросетевые объекты в эксплуатацию не вводились, проводились ремонтные работы.

Всего 2,4% линий электропередач 35 кВ моложе 25 лет, все трансформаторы подстанций 35 кВ эксплуатируются более 25 лет. ЛЭП 110 кВ на 96,7% состоит из оборудования находящегося в эксплуатации более 40 лет, 18,2% трансформаторов 110 кВ моложе 40 лет, но старше 25 лет, остальные трансформаторы (81,8%) находятся в эксплуатации более 40 лет. Общий износ электрических сетей 35-110 кВ Чукотского автономного округа превышает                80%.

2.13. Основные внешние связи энергосистемы

Чукотского автономного округа

Энергосистема Чукотского автономного округа не имеет электрических связей с энергосистемами других субъектов Российской Федерации, режим её работы изолированный.

2.14. Объёмы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Чукотского автономного округа в 2014 году

Потребность энергокомплекса Чукотки в топливе на производство тепловой и электрической энергии приведена в таблице 17.

Таблица 17

Потребление топлива электростанциями и котельными за 2014 год

|  | Всего, тыс. тонн усл.топлива | В том числе, тыс. тонн усл. топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дизельное топливо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовой расход топлива, всего | 453,8 | 22,6 | 249,9 | 181,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 49,9 |  | 49,9 |  |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | 22,6 | 22,6 |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | 62,2 |  | 62,2 |  |
| Эгвекинотская ГРЭС | 50,3 |  | 50,3 |  |
| ДЭС, котельные | 185,7 |  | 75,5 | 110,2 |
| Прочие | 83,1 |  | 12 | 71,1 |

Основным видом топлива на электростанциях Чукотской энергосистемы является уголь. В 2014 году доля угля в структуре используемого электростанциями и котельными генерирующих предприятий топлива составляет 55%. Доля дизельного топлива составляет 40%. Газ используется только в промышленных целях на Анадырской ГМ ТЭЦ. Доля газа в 2014 году в структуре используемого топлива – 5%.

Себестоимость производства электроэнергии на Анадырской ГМ ТЭЦ в 2,5 раза ниже, чем на Анадырской ТЭЦ и почти в 4,5 раза меньше, чем на Эгвекинотской ГРЭС. Таким образом, для снижения тарифов на электрическую энергию необходимо рассмотреть возможности перевода АТЭЦ на газ.

В 2014 году общий объём потребления природного газа на Анадырской ТЭЦ составлял 24 млн.нм3 в год. Цена на топливо 5600 руб./м3 без НДС.

Объединение Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов посредством строительства ВЛ-110 кВ Угольные Копи – Валунистое позволит заместить неэффективную выработку Эгвекинотской ГРЭС (55 млн.кВтч отпуск с шин), повысив коэффициент использования Анадырской ТЭЦ (выработка                           62.7 млн.кВтч, КИУМ – 14.3%, отпуск с шин – 41.7 млн.кВтч, расход э/э                    на СН – 26%), один энергоблок которой будет переведён на природный газ.

Суммарный отпуск с шин Анадырской ТЭЦ, в т.ч. с учётом выработки электроэнергии для компенсации потерь на передачу (потери ~10%), составит порядка 115 млн.кВтч, число часов использования установленной мощности ТЭЦ повысится до 61,7%, расход электроэнергии на СН снизится до 10-15%.

Объём потребления природного газа возрастёт на 47 млн.м3 в год и суммарно составит не менее 71 млн.м3/год, т.е. практически утроится. Потенциальное снижение стоимости природного газа может составить 15-30%, до 3800 руб./нм3 или 3400 руб./тут (при калорийности 7900 ккал/м3) в ценах 2014 года.

Тариф на уголь шахты Угольная (Анадырский 3Бр) с учётом доставки на ТЭЦ в 2014 году составил 2500 руб./тн при калорийности гарантированной по договору 3800 ккал/кг, т.е. 4600 руб./тут в ценах 2014 года.

За счёт газификации Анадырской ТЭЦ и объединения Эгвекинотского и Анадырского энергоузлов можно достичь:

- Снижения расходов на топливо в год около 150 млн.руб.;

- Повышения эффективности выработки электроэнергии на Анадырской ТЭЦ за счёт увеличения числа часов использования установленной мощности и снижения расходов электроэнергии на собственные нужды.

- Повышения экологии выработки электроэнергии в г. Анадырь.

Таким образом, для снижения тарифов себестоимости производства электрической энергии необходимо выполнить перевод Анадырской ТЭЦ на природный газ.

Ожидаемая себестоимость производства электрической энергии - менее 6 руб./кВтч.

Требуемый объём капитальных вложений - около 450 млн.руб. в ценах 2014 года. Уточняется по итогам выполнения проектных работ.

## Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период 2010-2014 годы

Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период с 2010 по 2014 года приведён в таблице 18.

Таблица 18

Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа

за период 2010-2014 года

тыс. тонн усл. топлива

| Наименование | Год | Природ-ный газ | Уголь | Дизельное топливо | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Произведено, всего | 2010 | 28,3 | 212,2 | 0 | 74,3 | 164,3 | 479,1 |
|  | 2011 | 27,9 | 198,3 | 0 | 73,3 | 164,8 | 464,3 |
|  | 2012 | 26,8 | 170,6 | 0 | 74,6 | 171,3 | 443,3 |
|  | 2013 | 22,0 | 184,2 | 0 | 83,5 | 165,0 | 454,7 |
|  | 2014 | 22,6 | 189,4 | 0 | 81,3 | 161,7 | 455,0 |
| Произведено, всего ТЭС | 2010 | 0 | 0 | 0 | 30,4 | 71,7 | 102,1 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 71,4 | 100,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 74,0 | 102,5 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 70,4 | 101,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 69,8 | 101,1 |
| Произведено, всего АЭС | 2010 | 0 | 0 | 0 | 20,8 | 26,4 | 47,2 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 18,8 | 27,6 | 46,4 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 20,6 | 27,4 | 48,0 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 25,4 | 51,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 24,4 | 50,9 |
| Произведено, всего ДЭС | 2010 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 23,1 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 25,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 25,5 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 25,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 |
| Произведено, всего тепла котельными | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 66,2 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 65,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 69,9 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 69,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 |
| Получено из-за пределов округа | 2010 | 0 | 73,3 | 173,9 | 0 | 0 | 247,2 |
|  | 2011 | 0 | 73,8 | 144,1 | 0 | 0 | 217,9 |
|  | 2012 | 0 | 83,8 | 178,7 | 0 | 0 | 262,5 |
|  | 2013 | 0 | 72,0 | 181,3 | 0 | 0 | 253,3 |
|  | 2014 | 0 | 82,8 | 154,3 | 0 | 0 | 237,1 |
| Потреблено всего (данные баланса) | 2010 | 28,3 | 285,5 | 173,9 | 74,3 | 164,3 | 726,3 |
|  | 2011 | 27,9 | 272,1 | 144,1 | 73,3 | 164,8 | 682,2 |
|  | 2012 | 26,8 | 254,4 | 178,7 | 74,6 | 171,3 | 705,8 |
|  | 2013 | 22,0 | 256,2 | 181,3 | 83,5 | 165 | 708,0 |
|  | 2014 | 22,6 | 272,2 | 154,3 | 81,3 | 161,7 | 692,1 |
| Промышленное производство | 2010 | 0 | 0 | 23,2 | 25,4 | 39,7 | 88,3 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 19,7 | 29,4 | 40 | 89,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 26,4 | 27,1 | 42,5 | 96,0 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 26,8 | 30,3 | 40,9 | 98,1 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 22,8 | 29,5 | 40,1 | 92,4 |
| Коммунальные, социальные и персональные услуги | 2010 | 0 | 0 | 6,6 | 22,0 | 79,1 | 107,7 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 5,2 | 21,0 | 79,1 | 105,3 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 6,4 | 19,9 | 81,1 | 107,4 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 6,5 | 22,3 | 78,1 | 106,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 5,5 | 21,7 | 76,6 | 103,8 |
| Транспорт и связь | 2010 | 0 | 0 | 33,7 | 5,8 | 0 | 39,5 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 23,3 | 4,8 | 0 | 28,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 28,8 | 5,1 | 0 | 33,9 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 29,2 | 5,7 | 0 | 34,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 24,9 | 5,6 | 0 | 30,4 |
| Сельское хозяйство | 2010 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
| Прочие отрасли экономики | 2010 | 0 | 10,1 | 6,9 | 11,9 | 45,5 | 74,4 |
|  | 2011 | 0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 45,7 | 72,0 |
|  | 2012 | 0 | 12,9 | 8,5 | 10,7 | 47,7 | 79,8 |
|  | 2013 | 0 | 12,0 | 8,6 | 12,0 | 45,9 | 78,5 |
|  | 2014 | 0 | 12,0 | 7,3 | 11,7 | 45,0 | 76,0 |
| Производство электро- и теплоэнергии ТЭС | 2010 | 28,3 | 151,8 | 0 | 0 | 0 | 180,1 |
|  | 2011 | 27,9 | 149,1 | 0 | 0 | 0 | 177,0 |
|  | 2012 | 26,8 | 150,7 | 0 | 0 | 0 | 177,5 |
|  | 2013 | 22,0 | 165,8 | 0 | 0 | 0 | 187,8 |
|  | 2014 | 22,6 | 162,4 | 0 | 0 | 0 | 185,0 |
| Производство электроэнергии дизельными электростанциями | 2010 | 0 | 0 | 103,5 | 0 | 0 | 103,5 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 89,6 | 0 | 0 | 89,6 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 108,6 | 0 | 0 | 108,6 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 110,2 | 0 | 0 | 110,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 93,8 |
| Производство тепла электрокотельными | 2010 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 3,3 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 6,6 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
| Производство тепла котельными | 2010 | 0 | 122,9 | 0 | 0 | 0 | 122,9 |
|  | 2011 | 0 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 98,8 |
|  | 2012 | 0 | 80,6 | 0 | 0 | 0 | 80,6 |
|  | 2013 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
|  | 2014 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
| Переходящий остаток угля | 2010 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  | 2011 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 14,2 |
|  | 2012 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
|  | 2013 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
|  | 2014 | 0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |

# Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа

В настоящее время электроснабжение потребителей округа осуществляется от централизованных и автономных энергоисточников. Централизованное электроснабжение обеспечивается в четырёх муниципальных районах: Анадырском, Иультинском, Чаунском и Билибинском. В этих районах работают 4 электростанции ОАО «Чукотэнерго»: Анадырская ТЭЦ, Анадырская газомоторная ТЭЦ, Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ, а также Билибинская АЭС, входящая в структуру ОАО «Концерн Росэнергоатом». Суммарная установленная мощность 201,2 МВт.

В системе централизованного электроснабжения потребителей существует ряд проблем.

Централизованные узлы характеризуются крайне низкой загрузкой существующих мощностей: в Анадырском энергоузле коэффициент использования установленной мощности в среднем составляет 16,3%, из них у Анадырской ТЭЦ – 12,8% (наименьший показатель в регионе), газомоторной теплоэлектростанции – 23,3%. Коэффициент загрузки Эгвекинотской ГРЭС составляет – 24,2%. В Чаун-Билибинском энергоузле средний коэффициент загрузки установленной генерирующей мощности составляет в среднем 41,2%, из них у Билибинской АЭС – 52,1%, у Чаунской ТЭЦ – 26,1%.

Низкий КИУМ электростанций приводит к их неэффективной работе, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД, повышенным тарифам. КПД работы в таком режиме у Анадырской ТЭЦ – 25,7%, Анадырской ГМТЭЦ – 59,7%, Эгвекинотской ГРЭС – 20,0%, Чаунской ТЭЦ – 19,7%.

Тарифы на электрическую энергию в округе являются самыми высокими среди субъектов Российской Федерации. С учётом географических и технологических особенностей, в рамках предельных уровней тарифов,                    с 1 июля 2014 года установлены тарифы для потребителей:

- ОАО «Чукотэнерго» - от 8,70 до 10,11  руб./кВт.ч;

- МП ЖКХ Билибинского МР – от 34,16 до 39,87 руб./кВт.ч;

- ГП «Чукоткоммунхоз» от  11,25 до 76,34 руб./кВт.ч.

Средний тариф на электрическую энергию по Чукотскому автономному округу составляет 11,84 руб./кВт.ч.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 819 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрёстного субсидирования в электроэнергетике» ежегодно, до 2013 года включительно, Чукотскому автономному округу предоставлялась субсидия из средств федерального бюджета, с учётом которой устанавливались тарифы  на электрическую энергию для потребителей округа. С 2014 года выделение субсидии прекращено.

В случае одномоментного прекращения субсидирования и установления тарифа на электрическую энергию филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» Билибинская атомная станция на экономически обоснованном уровне рост среднего тарифа для потребителей округа составит порядка 160% и достигнет уровня 18 рублей за 1 кВт.ч, в том числе для потребителей ОАО «Чукотэнерго» на низком напряжении - уровня 20 рублей за 1 кВт.ч.

Во избежание негативных последствий для социально-экономического развития округа, в 2014 году тариф для Билибинской АЭС установлен в размере 6,18 руб./кВт.ч, что составляет менее 50% экономически обоснованного уровня. Федеральной службой по тарифам определена экономическая обоснованность не учтённых в тарифах Билибинской АЭС расходов в размере 1063,0 млн.рублей. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.02.2013 № ДМ-П9-1299 и протокола совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 26.09.2014 № ЮТ-П7-35пр, по решению заседания трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 11 ноября 2014 года выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Чукотского автономного округа в объёме                       1063,0 млн.рублей на субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей.

Проблема резкого роста тарифов на электрическую энергию для потребителей округа остаётся актуальной на 2015 и последующие годы.

В период с 2019 года возникает проблема энергообеспечения                    Чаун-Билибинского энергоузла. Билибинская АЭС – единственный источник тепла для системы теплоснабжения г. Билибино, а также является системообразующим источником электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. В 2019 году планируется начало вывода из эксплуатации первого энергоблока Билибинской АЭС. ОАО «Концерн Росэнергоатом» разработало комплексный план мероприятий по подготовке Билибинской АЭС к выводу из эксплуатации с полным остановом энергоблоков к 2021 году. При останове всех энергоблоков станции потребуется замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС. Таким образом, к этому времени должна быть сформирована обновленная энергосистема Чаун-Билибинского энергорайона, т.е. основным направлением развития Чаун-Билибинского энергоузла должно стать формирование новой конфигурации энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла.

В энергорайоне существует перспектива развития и многократного увеличения электропотребления за счёт развития добычи полезных ископаемых (крупнейшее – Песчанка). Ожидается рост электропотребления к 2035 году более чем в 10 раз. Основной прирост потребности в электроэнергии будет происходить в Билибинском районе за счёт развития предприятий на перспективной Баимской площади (130-205 МВт), в том числе Баимский ГОК, Кекура (12-15 МВт), Бургахчан (30-60 МВт). В Чаунском районе – Пыркакайский ГОК (20-25 МВт) (месторождение Штокверковое), предприятия на месторождении Майское (17 МВт), Утэвеемский участок (10 МВт).

Основной проблемой энергоснабжения изолированных потребителей является высокая степень физического износа производственного оборудования ДЭС и распределительных линий электропередачи.

В целях решения проблемы обеспечения надёжной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей в населённых пунктах, где используются дизель-электрические установки, проводятся ежегодные мероприятия в рамках региональной целевой программы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2013-2015 годы»: выполняются ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях, укрепляется оснащение материально-технической базы объектов ЖКХ.

# Основные направления развития электроэнергетики

# Чукотского автономного округа

## 4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики

## Чукотского автономного округа

### Энергетическая безопасность и социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа – основная цель развития электроэнергетики округа.

Задачи развития электроэнергетики округа:

- реконструкция и сооружение генерирующих источников;

- развитие инфраструктурных объектов общего пользования (электрических и тепловых сетей);

- развитие рыночных отношений в конкурентных видах энергетической деятельности;

- максимальное использование существующих энергоисточников с их реконструкцией и модернизацией;

- повышение эффективности энергопотребления.

### 4.2. Прогноз потребления электроэнергии  и мощности на период 2014-2018 годы и перспективу до 2030 года по отдельным частям энергосистемы.

Основными узлами нагрузки Чукотского автономного округа являются Чаун-Билибинский энергоузел, Анадырский энергоузел и Эгвекинотский  энергоузел.

Электропотребление в период с 2014-2030 годы по Анадырскому и Эгвекинотскому энергоузлам практически не изменится.

Анадырский энергоузел

Анадырская ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией городской округ Анадырь, а так же по подводному кабельному переходу 35 кВ – левый берег Анадырского лимана, п. Угольные копи, окружной Аэропорт. Установленная и располагаемая мощность Анадырской ТЭЦ соответствует проектной. Одним из существенных минусов работы станции является высокое потребление собственных нужд до 4 МВт.

В летний период станцию останавливают, в работе находится Анадырская ГМТЭЦ, которая расположена рядом с Анадырской ТЭЦ. В отопительный период Анадырская ТЭЦ работает в режиме минимальных нагрузок.

Установленная электрическая мощность Анадырской ГМТЭЦ – 28,7 МВт. В состав ГМ ТЭЦ входят 5 энергетических модулей с газовым двигателем «Caterpillar» G 3616  и электрогенератором единичной мощностью 3,65 МВт; 2 энергетических модуля с дизельным двигателем «Caterpillar» G 3516 и электрогенератором единичной мощностью 5,2 МВт, 4 теплофикационных жаротрубных котла UNIMAT UT-H  фирмы “LOOS”, тепловой единичной мощностью 18,2 МВт.

В Таблице 19 представлен прогноз баланса электроэнергии и мощности Анадырского энергоузла при существующем состоянии Анадырского энергоузла.

Собственный максимум нагрузки Анадырского энергоузла прогнозируется на уровне 21  МВт к 2030 году.

Таблица 19

Прогноз баланса электроэнергии и мощности Анадырского энергоузла.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление (отпуск с шин), млн. кВт.ч. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Максимум нагрузки потребителей, МВт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Установленная мощность, МВт | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Производство электроэнергии, млн кВт.ч. в т.ч. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |

Среднегодовая себестоимость выработки электроэнергии (с учётом мощности) получаемой от Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭЦ приведены в таблице 21.

Таблица 20

| № п/п | Наименование станции | Себестоимость выработки электроэнергии, руб./кВтч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анадырская ТЭЦ | 7,37 руб./кВтч |
| 2 | Газомоторная ТЭЦ | 1,374 |

Эгвекинотский энергоузел

Эгвекинотская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1959 году.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии составляет 17,2 Гкал/ч на посёлок Эгвекинот и 3 Гкал/ч на посёлок Озёрный. Фактический резерв тепловой мощности в настоящее время составляет 71,8 Гкал/ч.

Наиболее проблемными местами являются:

- Уровень электрических нагрузок в летний период составляет 7-7,5 МВт. В этом режиме возникает необходимость включения в работу турбоагрегата ст. № 2 (Nэ=12МВт) в режиме частичной нагрузки, что приводит к ухудшению технико-экономических показателей.

- В случае развития п. Эгвекинот, выдача тепловой мощности будет ограничена пропускной способностью существующими магистральными трубопроводами сетевой воды.

В Таблице 21 представлен прогноз баланса мощности Эгвекинотского энергоузла до 2030 года.

Собственный максимум нагрузки Эгвекинотского энергоузла прогнозируется на уровне 11 МВт к 2030 года. При этом установленная мощность электростанций – 34 МВт. Фактический резерв мощности – 23 МВт на весь период 2014-2030 гг.

Таблица 21

Прогноз баланса электроэнергии и мощности Эгвекинотского энергоузла

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление (отпуск с шин), млн. кВт.ч. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Максимум нагрузки потребителей, МВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Установленная мощность, МВт | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Производство электроэнергии, млн кВт.ч. в т.ч. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Себестоимость выработки в 2013 году электроэнергии (с учётом мощности), получаемой от Эгвекинотской ГРЭС, приведена в таблице 25.

Таблица 22

| № п/п | Наименование станции | Себестоимость выработки электроэнергии, руб./кВтч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эгвекинотская ГРЭС | 8,17 руб/кВт |

Из данных таблиц 20 и 22 видно, что себестоимость производства электрической энергии на Анадырской ГМТЭЦ в 5 раз ниже, чем на Анадырской ТЭЦ и почти в 6 раз меньше, чем ЭГРЭС. Таким образом, для производства электрической энергии в Анадырском энергоузле, необходимо максимально задействовать мощности высокоэкономичной Анадырской ГМТЭЦ, перевести на газ Анадырскую ТЭЦ и создать электрическую связь Анадырь – Эгвекинот с целью вытеснения дорогой угольной генерации Эгвекинотской ГРЭС для снижения тарифов на электрическую энергию ОАО «Чукотэнерго».

Объединение Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов посредством строительства ВЛ-110 кВ Угольные Копи – Валунистое позволит заместить неэффективную выработку Эгвекинотской ГРЭС (55 млн.кВтч отпуск с шин), повысив коэффициент использования Анадырской ТЭЦ (выработка 62.7 млн.кВтч, КИУМ – 14.3%, отпуск с шин – 41.7 млн.кВтч, расход э/э на СН – 26%), один энергоблок которой будет переведён на природный газ.

Суммарный отпуск с шин Анадырской ТЭЦ, в т.ч. с учётом выработки электроэнергии для компенсации потерь на передачу (потери ~10%) составит порядка 115 млн.кВтч, число часов использования установленной мощности ТЭЦ повысится до 61,7%, расход электроэнергии на СН снизится до 10-15%.

Чаун-Билибинский энергоузел

В период до 2019 года основными генерирующими объектами в Чаун-Билибинском энергоузле остаются Билибинская АЭС и Чаунская ТЭЦ. В период с 2019 года выводится из эксплуатации блоки Билибинской АЭС, а впоследствии и мощности Чаунской ТЭЦ, и к 2021 году в Чаун-Билибинском энергоузле выбывают все основные генерирующие мощности.

В рамках инвестиционного проекта ОАО «Концерн «Росэнергоатом» ведётся сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» с реакторными установками КЛТ-40С. Учитывая необходимость замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, принято решение о размещении ПАТЭС в г. Певеке (70 МВт). Ввод в эксплуатацию – 2019 год.

В таблице 23 представлен прогноз баланса электроэнергии и мощности  Чаун-Билибинского энергоузла.

Таблица 23

Прогноз баланса электроэнергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн. кВт.ч. | 220 | 223 | 223 | 223 | 223 | 372 | 1028 | 1017 |
| Максимум нагрузки потребителей, МВт | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 75 | 192 | 193 |
| Установленная мощность, МВт | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 70 | 70 | 70 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |  |  |  |
| ПАТЭС |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
| Производство электроэнергии, млн кВт.ч. | 225 | 228 | 228 | 228 | 228 | 408 | 1207 | 1248 |
| Избыток (+), дефицит (-), МВт | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 345 | -5 | -122 | -123 |

Суммарные электрические нагрузки в Чаунском и Билибинском районах возрастут к 2030 году по сравнению с современным уровнем более чем в 3 раза и достигнут 193 МВт в основном за счёт строительства горно-обогатительных предприятий на месторождениях Кекура (12-15 МВт) и на Баимской площади (130 МВт). Основной прирост нагрузок обеспечивает Баимский ГОК, в районе размещения которого в настоящее время отсутствует какая-либо инфраструктура. По условиям лицензии начало промышленного освоения крупнообъёмного комплексного медно-порфирового месторождения «Песчанка» намечено на 2024 год. Дефицит мощности уже в 2020 году будет составлять 5 МВт.

Изучение месторождения «Песчанка», в рамках лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу цветных и благородных металлов в пределах Баимской рудной зоны, ведёт с 2008 года ООО «ГДК Баимская». Проектная мощность горно-добывающего предприятия Баимской рудной зоны - 30 млн. т руды в год. Товарный продукт горно-добывающего предприятия – медный и молибденовый концентраты. Ежегодное производство в концентратах составит: меди - 180-200 тыс. т., золота – до 9 т, а также молибден, серебро, рений, селен, теллур, платина, палладий и другие попутные металлы Возможный вариант развития Баимской рудной зоны предусматривает организацию полного цикла, включающего в себя глубокую переработку сырья и получение в качестве конечного продукта катодной меди. В 2011 году подготовлено технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций по месторождению Песчанка, которое является разведанной частью Баимской площади с утверждёнными запасами. Согласно ТЭО на месторождении предполагается строительство горно-обогатительного комбината, ввод, в действие которого возможен в 2025 году.

4.3.  Условия и направления развития централизованного электроснабжения в Чаун-Билибинском энергоузле

Поскольку с 2019 года намечается вывод из эксплуатации Билибинской АЭС, а впоследствии и Чаунской ТЭЦ, и к 2021 году в Чаун-Билибинском энергоузле выбывают все основные генерирующие мощности, возникает проблема электроснабжения всех потребителей, расположенных в Чаунском и Билибинском районах.

Для замещения выбывающих электрических мощностей Билибинской АЭС необходимо реализовать строительство ПАТЭС. Данный объект позволит заместить существующие потребности в электрической энергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла, а также обеспечит замещение выработки тепловой энергии Чаунской ТЭЦ для г. Певека.

Обеспечение Билибинского района электроэнергией предлагается осуществить за счёт строительства одной дублирующей цепи ВЛ 110 кВ Певек – Комсомольский - Билибино около 500 км. На периоды её планового или аварийного простоя необходимо предусмотреть в г. Билибино резервную ДЭС мощностью 3 МВт достаточную для покрытия нагрузок потребления. Работу ДЭС необходимо предусмотреть в резерве, что позволит избежать постоянной выработки дорогостоящей электроэнергии в балансе региона

В целях компенсации протяжённой ВЛ 110 кВ предусмотреть установку  статических СКРМ, что позволит обеспечить увеличение пропускной способности ВЛ до 62 МВт, а также поддержание режимов (уровень напряжения и частоты) за счёт регулирования перетоков реактивной мощности.

Тепловую мощность Билибинской АЭС необходимо заместить строительством энергоцентра в г.Билибино, мощностью 20-25 МВт, 40 Гкал/ч. В целях развития энергосистемы и обеспечения перспективных потребителей предлагается поэтапное строительство ВЛ 220/110 кВ Билибино – Кекура -Песчанка - Омсукчан (далее - Энергомост).

Этап I – 2017 год. Строительство ВЛ 220 кВ  Билибино - Кекура около 150 км, ПС 220 кВ Кекура (25 МВА). Цель – обеспечение электроснабжения месторождения Кекура (12 МВт).

Этап II -2019 год. Строительство ВЛ 110 кВ Певек - Билибино (500 км), ВЛ 220 кВ Кекура - Песчанка около (70 км), ПС 220 кВ Песчанка (125 МВА), СКРМ в г.Билибино. Цель – обеспечение выдачи мощности ПАТЭС, электроснабжение месторождения Кекура (12 МВт) и строительной нагрузки Баимского ГОКа (15 МВт)).

Этап III – 2021 год. Строительство энергоцентра (20-25 МВт, 40 Гкал/ч) и ДЭС в г.Билибино (3 МВт), реконструкция существующей ВЛ 110 кВ Певек -Билибино (500 км). Цель – замещение выводимых из эксплуатации мощностей Билибинской АЭС.

Этап IV – 2021 год. Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ Билибино -Кекура (150 км), второй цепи ВЛ 220 кВ Кекура - Песчанка (70 км), расширение ПС 220 кВ Кекура (установка второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 25 МВА), расширение ПС 220 кВ Песчанка (установка второго автотрансформатора 220 кВ мощностью 125 МВА). Цель – повышение надёжности электроснабжения месторождения Кекура и Баимского ГОКа.

Этап V – 2023 год. Строительство двух ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП -Песчанка (2*850 км). Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 год (начало работы Баимского ГОКа), ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Омсукчан (250 км), ТЭС в Черском (48 МВт), две ВЛ 110 Черский - Билибино (2*300 км), СКРМ. Цель – обеспечение покрытия растущих нагрузок Чаун-Билибинского энергоузла.

4.4. Условия и направления развития Анадырского

и Эгвекинотского энергоузлов

В Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах низкая загрузка генерирующих мощностей, при этом в Анадырском энергоузле наиболее низкий экономический обоснованный тариф на электроэнергию за счёт выработки ГМТЭЦ на местном природном газе. Тариф в Эгвекинотском энергоузле 8,49 руб./кВтч, в Анадырском 4,94 руб./кВтч.

Ключевое направление развития – объединение энергоузлов и оптимизация загрузки существующих мощностей с замещением угольной генерации на газовую.

Предполагается реализовать следующие проекты:

1. Реконструкция с переводом на сжигание газообразного топлива Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла.

2. Электросетевое строительство для объединения Анадырского и Эгвекинотского энергорайонов, с поэтапным выводом из эксплуатации Эгвекинотской ГРЭС и осуществлением теплоснабжения потребителей                           п. Эгвекинот от блочно-модульной котельной.

Объединение этих энергоузлов посредством строительства линии электропередачи позволит обеспечить доступ Эгвекинотского энергоузла к выработке Анадырской ТЭЦ, которая будет переведена на природный газ. В итоге повысится загрузка её блоков с 14,3% до 30,8%, а всей ТЭЦ до 61,7%. Перевод на газ обеспечит снижение себестоимости Анадырской ТЭЦ за счёт сокращения затрат на топливо и потребления энергии на собственные нужды станции.

Реализация проектов позволит объединить Анадырский и Эгвекинотский энергетические узлы, позволит снизить:

- себестоимость выработки электроэнергии Анадырской ТЭЦ на 7% (с 4,8 до 4,5 руб./кВт*ч) и тепловой энергии на 17% (с 2 306 до 1 909 тыс. руб./Гкал);

- себестоимость выработки тепловой энергии в п. Эгвекинот на 14%                 (с 3 348 до 2897 тыс. руб./Гкал);

- средний тариф на электроэнергию (без учёта стоимости мощности) по Анадырь-Эгвекинотскому энергоузлу на 10% (с 5,3 до 4,7 руб./кВт*ч).

Проект объединения энергоузлов находится в стадии разработки.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных разделами 4.3 и 4.4, энергетический комплекс Чукотского автономного округа претерпит качественные изменения и станет современным, высокотехнологичным, эффективным и устойчиво развивающимся комплексом, при этом будут обеспечены

- гарантированная энергетическая безопасность округа и социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа;

- рост финансово-экономической устойчивости и бюджетной эффективности хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, достижение их стабильной инвестиционной обеспеченности;

- инновационное обновление производственных фондов и энергетической инфраструктуры, экологическая безопасность и эффективность развития и функционирования топливно-энергетического комплекса.

## 4.5. Прогноз потребления тепловой энергии на 5-летний период с выделением крупных потребителей

В настоящее время, централизованное теплоснабжение Чукотского автономного округа осуществляется от источников ОАО «Чукотэнерго» (Чаунской ТЭЦ, Анадырской ТЭЦ, Анадырской ГМТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС) и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинской АЭС». Станции ОАО «Чукотэнерго» и Билибинская АЭС снабжают теплом в основном города.

В отдалённых сёлах и посёлках потребности в тепле обеспечивают котельные ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Инчоун» и ООО «Тепло-Энурмино». Структура производства и потребления тепловой энергии в округе представлена в таблице 5 пункта 2.5 Электростанциями округа обеспечивается 59% суммарного потребления тепловой энергии.

Прогноз потребления тепловой энергии представлен в таблице 24.

Таблица 24

Прогноз потребления тепловой энергии

(тыс. Гкал)

| № п/п | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Промышленность | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 2. | Население | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 3. | Социальная сфера | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 4. | Всего | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |

## 4.6. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей Чукотского автономного округа

## на 5-летний период

В декабре 2014 года – введён в эксплуатацию энергетический центр  с инженерными сетями (замена 22 км электрических сетей, замена 19 км тепловых сетей) в с. Омолон  Билибинского района мощностью 2,5 МВт/8,6 Гкал. Энергетический центр представляет собой единый комплекс в одном здании – котлы и дизель-генераторы, оборудованные когенерационными установками, позволяющими значительно повысить экономию потребляемого топлива.

В период 2015-2016 годов  запланированы работы по реконструкции с переводом на сжигание газообразного топлива одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла. Проектом предусматривается строительство газопровода АГРС-АТЭЦ, ГРП АТЭЦ и внутристанционных газопроводов, реконструкция котла БКЗ – 160-100.

В период до 2019 года:

- Установка плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 70 МВт и строительством береговых гидротехнических сооружений в г. Певеке.

- Строительство энергоцентра в г. Билибино 20-25 МВт/40 Гкал/ч.

В перспективе за 2025 годом возможна разработка месторождения местных углей Долгожданное и строительство на его борту угольной конденсационной электростанции мощностью 150-250 МВт для покрытия возможного роста потребления промышленных потребителей Чаун-Билибинского энергоузла.

### 4.7. Прогноз развития энергетики Чукотского автономного округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

и местных видов топлива

Рассматривая ветроэнергетику, как альтернативный способ электрообеспечения малых населённых пунктов, не связанный с использованием горюче-смазочных материалов, Правительство Чукотского автономного округа реализовало на территории округа проект по строительству ветроэлектростанции. С 2002 года в Анадырском районе на Мысе Обсервации в эксплуатации находится ветроэлектростанция Чукотская ВЭС-1 мощностью      2,5 МВт, на которой установлено 10 ветроагрегатов АВЭ-250 единичной мощностью 250 кВт.

Опыт эксплуатации первой Чукотской ветроэлектростанции показал возможность использования этого вида энергоресурса в условиях севера, однако современные ценовые условия не позволяют сделать однозначный вывод о достаточно высокой экономической эффективности проектов сооружения ВЭС в населённых пунктах округа. В связи с чем, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 403, в 2014 году выполнены научно-исследовательские работы по обоснованию инвестиций в строительство ветродизельного комплекса в селе Лаврентия Чукотского муниципального района. Строительство объекта предусмотрено подпрограммой «Развитие энергетической инфраструктуры» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 413 в рамках реализации мероприятия «Строительство ветродизельного энергетического комплекса в селе Лаврентия».

## 4.8.	Оценка перспективной балансовой ситуации на период до 2018 года

## (по электроэнергии и мощности)

Балансы электрической энергии и мощности на перспективу приведены в таблицах 25 и 26. Балансы складываются со значительным избытком. Собственная генерация полностью обеспечивает потребности в электрической энергии округа.

Таблица 25

Баланс мощности энергосистемы Чукотского автономного округа

на период до 2018 год

| Год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственный максимум нагрузки, МВт | 130 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| Покрытие собственного максимума, МВт | 282,7 | 282,7 | 282,7 | 282,7 | 282,7 |
| Избыток (+), дефицит (-) | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 144,7 | 144,7 |

Таблица 26

Баланс электроэнергии энергосистемы Чукотского автономного округа

на период до 2018 года

(млн.кВт*ч)

| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Выработка (с учётом ДЭС) | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
|  | Получение электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электропотребление, всего | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск за пределы округа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Собственные нужды | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
|  | Потери в электрических сетях | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | Полезное потребление | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |

До 2018 года баланс мощности в Чаун-Билибинском энергоузле положительный.

## 4.9. Определение развития сети напряжением 35 кВ и выше

Максимальный уровень напряжения, используемого на территории Чукотского автономного округа, составляет 110 кВ. Износ электрических сетей 35-110 кВ Чукотского автономного округа превышает 80%.

Реконструкция ВЛ-110 кВ «Гамма–Комсомольский» (установлено 52 деревянных П-образных опор, 10 АП-образных опор, введён в эксплуатацию участок ВЛ длиной 12,4 км).

Реконструкция ПС № 19 Комсомольский (монтаж ограждения территории подстанции).

4.10. Определение и уточнение перечня «узких мест»

в электрической сети 110 кВ и выше

«Узким местом» в электрической сети 110 кВ является износ ВЛ-110 кВ Билибино - Комсомольский – Певек Чаун-Билибинского энергоузла. ВЛ-110 кВ Билибино - Комсомольский – Певек находится в эксплуатации с 1965 года, морально и физически изношена вследствие выработки нормативного срока службы. Опоры линии деревянные, установлены на деревянных пасынках. Прекращение в зимнее время совместной работы Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС при инциденте на ВЛ-110 кВ приведёт к снижению энергопотребления и к изолированной работе атомной электростанции по технологическому циклу, что крайне нежелательно.

Для повышения надёжности выдачи мощности ПАТЭС из Чаунского энергоузла в Билибинский энергоузел требуется провести строительство дублирующей цепи ВЛ 110 кВ Певек-Комсомольский-Билибино.

4.11. Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ

1. Строительство линий электропередач ВЛ 220/110 кВ Билибино -Кекура - Песчанка - Омсукчан.

2. Строительство ВЛ-110/35 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан – Валунистое длиной 230 км. Строительство ВЛ-110 Угольные Копи - Канчалан – Валунистое длиной 230 км позволит объединить Анадырский и Эгвекинотский энергоузлы, повысив коэффициент использования установленной мощности Анадырской ТЭЦ с 14,3% до 61,7%, выведя из эксплуатации наиболее неэффективную в экономическом плане Эгвекинотскую ГРЭС.

3. Строительство ВЛ-110 кВ Анадырь – Беринговский, длиной 320 км.

### 4.12. Перечень новых и расширяемых электросетевых объектов 35 кВ и выше на территории Чукотского автономного округа

на период до 2018 года

Перечень новых и расширяемых электросетевых объектов 35 кВ и выше на территории Чукотского автономного округа на период до 2018 года предусматривается идентичным перечню электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ, указанному в подразделе 4.11 настоящего раздела.

4.13. Потребность дизельных электростанций и котельных

генерирующих компаний в топливе

Объём потребления топлива на период до 2018 года электростанциями ОАО «Чукотэнерго», объектами жилищно-коммунальных предприятий и золотодобывающих предприятий значительно не изменится и составит: уголь – 442 тыс. тонн, газ – 25 млн. нм3, дизельное топливо – 80 тыс. тонн.

### 4.14. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения

муниципальных образований Чукотского автономного округа

# В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению» органы местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа начали работу по разработке схем теплоснабжения.

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Анадырь, а также населённых пунктов (г. Билибино, г. Певек, п. Эгвекинот) в теплоснабжении которых участвуют источники комбинированной выработки (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, и др.) планируется в рамках разработки Программ комплексного развития населённых пунктов (далее - ПКР). Разработка ПКР планируется в 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы, утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 403.

### 4.15. Предложения по модернизации систем централизованного

теплоснабжения муниципальных образований

Чукотского автономного округа

В целях обеспечения надёжной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ на территории округа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» предусмотрены на 2015 год субсидии на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в общей сумме 150 млн.рублей, из них для предоставления субсидий государственным предприятиям ЖКХ – 75 млн.рублей, для предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ – 75 млн.рублей. На 2016 и 2017 годы предусмотрено по 120 млн.рублей на каждый год планового периода, из них по 60 млн.рублей для предоставления субсидий государственным предприятиям ЖКХ и по 60 млн.рублей для предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ.

Программой предусмотрена замена выработавших свой ресурс котлоагрегатов на современные, замена аварийных труб теплотрасс на трубы с энергоэффективной тепловой изоляцией.

Реализация этих мер должна обеспечить уменьшение базового объёма потребления твёрдого топлива и сокращению потерь тепловой энергии при её транспортировке до потребителя.

В связи с возможным выводом Эгвекинотской ГРЭС из эксплуатации при объединении Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов необходимо предусмотреть строительство угольной котельной в п. Эгвекинот в блочно-модульном исполнении с максимальной автоматизацией для замещения выработки тепла ГРЭС.

### 4.16. Предложения по переводу на парогазовый цикл

с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ

В настоящее время на территории округа разрабатывается одно Западно-Озерное газовое месторождение. Газ используется исключительно в промышленных целях. В связи с большой удалённостью потенциальных потребителей от месторождения и газопровода единственным потребителем является Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль.

В 2015 году запланированы проектно-изыскательские работы по реконструкции с переводом на сжигание газообразного топлива одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла. Проектом предусматривается строительство газопровода АГРС-АТЭЦ, ГРП АТЭЦ и внутристанционных газопроводов, реконструкция котла БКЗ – 160-100.

4.17. Прогноз развития теплосетевого хозяйства на территории

Чукотского автономного округа

В последние годы в Чукотском автономном округе проведена огромная работа по стабилизации положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, что подтверждается надёжной, безаварийной работой оборудования и механизмов, бесперебойной подачей жителям округа тепла, электроэнергии и воды.

Однако, учитывая критическое состояние жилищно-коммунального хозяйства в период до 2001 года, существует необходимость в дальнейших усилиях по его укреплению и развитию.

Техническое состояние тепловых и водопроводных сетей и оборудования в отдельных населённых пунктах округа продолжает оставаться в крайне тяжёлом состоянии.

Задачу ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей предлагается решать в рамках реализации подпрограммы «Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 407. В рамках этой подпрограммы проводятся мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, в частности ремонты котельных и ремонты и реконструкция тепловых и водопроводных сетей.

Общая протяжённость тепловых сетей, эксплуатируемых организациями жилищно-коммунального комплекса, составляет 467,7 км, причём это, в основном, сети диаметром до 200 мм. Наибольшая протяжённость сетей в Анадырском и Билибинском районах (таблица 34).

Таблица 27

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении

(км)

| Тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе: |
|  |  | диаметром до 200 мм | диаметром от 200 до 400 мм | диаметром от 400 до 600 мм |
| Всего тепловых сетей | 467,4 | 365,1 | 97,4 | 4,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырский | 191,4 | 155,0 | 36,4 | - |
| Билибинский | 48,4 | 32,4 | 13,3 | 2,7 |
| Иультинский | 92,9 | 59,3 | 31,8 | 1,8 |
| Провиденский | 36,8 | 33,0 | 3,8 | - |
| Чаунский | 63,5 | 54,4 | 8,7 | 0,4 |
| Чукотский | 34,4 | 31,0 | 3,4 | - |

Анализ состояния тепловых сетей в округе показывает, что в 2015 году нормативного срока эксплуатации достигнут 30,8 км сетей (11,6% от суммарной протяжённости), а к 2020 году – еще 16 км.

Для недопущения роста износа теплопроводов, необходимый объём перекладок до 2020 года должен составить не менее 94 км или 35 % от всех существующих сетей в округе (таблица 35).

Таблица 28

Протяженность реконструируемых тепловых сетей

(км)

| Район | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | всего | перекладываемая |
| 1 | 2 | 3 |
| Провиденский | 6,5 | 6,5 |
| Чаунский | 40,3 | 0,2 |
| Билибинский | 48,4 | 1,0 |
| Всего | 95,2 | 7,7 |