Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Общая характеристика Чукотского автономного округа	3

3.1	Характеристика энергосистемы	6

3.2	Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии	8

3.3	Структура установленной электрической мощности	11

3.4	Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности	15

3.5	Анализ существующего баланса мощности и электрической энергии	16

3.6	Объёмы и структура топливного баланса электростанций и котельных	18

3.7	Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа	19

3.8	Основные характеристики электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше	21

3.9	Динамика основных показателей энергоэффективности	29

3.10	Основные внешние связи энергосистемы Чукотского автономного округа	30

4.	Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Чукотского автономного округа	30

5.	Основные направления развития электроэнергетики Чукотского автономного округа	36

5.1	Прогноз потребления электрической энергии и максимальных электрических нагрузок	36

5.2	Перспективные балансы мощности и электрической энергии	42

5.3	Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чукотского автономного округа	48

5.4	Развитие электросетевого комплекса энергосистемы Чукотского автономного   округа	50

5.5	Анализ баланса реактивной мощности	58

6.	Анализ наличия схем теплоснабжения муниципальных образований	62

Приложения	64

Приложение А. Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 35 кВ и выше и электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа на 2022-2026 гг.	65

Приложение Б. Перечень подстанций и установленных на них трансформаторов 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа	69

Приложение В. Перечень линий электропередачи 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа	73

Приложение Г. Результаты расчётов электроэнергетических режимов работы электрической сети напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа в табличном виде	77

Приложение Д. Результаты расчётов электроэнергетических режимов работы электрической сети напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа в графическом виде	100

- Общие положения

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2022-2026 годы (далее – СиПР ЧАО на 2022-2026 гг.) разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823.

Основной целью СиПР ЧАО на 2022-2026 гг. является комплексное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей Чукотского автономного округа, а также обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность на территории региона.

Основными задачами СиПР ЧАО на 2022-2026 гг. являются обеспечение надёжного функционирования энергосистемы Чукотского автономного округа в среднесрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

- Общая характеристика Чукотского автономного округа

Чукотский автономный округ расположен на северо-востоке России и относится к Дальневосточному федеральному округу. Он занимает весь Чукотский полуостров, часть материка, а также прибрежные острова. Площадь территории округа довольно значительна - 721,5 тыс. км², что составляет 4,22% территории Российской Федерации. Омывается Беринговым морем Тихого океана, а также Чукотским и Восточно-Сибирским морями Северного Ледовитого океана. На западе и юго-западе граничит с Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем. Восточная граница округа – морская государственная граница России с Соединёнными Штатами Америки, отделяющая Чукотский автономный округ от Аляски Беринговым проливом.

На территории округа находятся крайние точки России: восточная точка – остров Ратманова, восточная континентальная точка – мыс Дежнёва. Около половины территории расположено за Полярным кругом, а вся территория относится к землям Крайнего Севера, вследствие чего для округа характерны экстремальные и дискомфортные для проживания природно-климатические условия.

Климат суровый, преимущественно субарктический, на побережьях – морской, во внутренних районах – резко континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев в году. Среднегодовые температуры воздуха Чукотского автономного округа глубоко отрицательные, понижающиеся с юга на север от - 4°С до - 12°С. Продолжительность солнечного сияния 1,5-2,5 месяца в год.

Преобладает горный рельеф местности, повсеместно распространена вечная мерзлота. Более половины площадей округа занимают тундры и пустыни. Крупнейшие реки – Анадырь, Омолон, Великая, Большой и Малый Анюй, Амгуэма.

По плотности населения (0,07 чел./км2) Чукотский автономный округ занимает последнее место среди всех субъектов Российской Федерации. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения на 1 января 2022 года составила 50,3 тыс. человек, в том числе городское население 71,5%, сельское – 28,5%. Население города Анадырь, являющегося административным центром округа, – 15,8 тыс. человек.

В настоящее время в состав Чукотского автономного округа входят: четыре городских округа (Анадырь, Эгвекинот, Певек, Провиденский), три муниципальных района (Анадырский, Билибинский, Чукотский), три городских поселения, 20 сельских поселений.

Основная часть населённых пунктов сконцентрирована вокруг морских портов и расположена на побережье морей.

Автомобильные дороги, расположенные в Чукотском автономном округе, носят локальный характер и соединения между собой не имеют. Межрегиональные, а также межмуниципальные маршруты в округе отсутствуют.

Единственным круглогодичным видом транспорта является воздушный, обеспечивающий перевозку пассажиров и грузов как внутри округа, так и за его пределами.

Большая часть генеральных грузов, промышленных и продовольственных товаров завозится в округ в навигационный период на весь год. Навигация в портах Чукотки носит сезонный характер. В среднем навигационный период на Чукотке длится около четырёх-пяти месяцев. Морская транспортная схема Чукотского автономного округа включает пять морских портов: Анадырь, Беринговский, Эгвекинот, Провидения, Певек.

Экономика Чукотского автономного округа ориентирована в основном на использование месторождений полезных ископаемых при сохранении традиционных форм хозяйствования коренного населения. Наибольший вклад в валовой региональный продукт вносит промышленное производство. В настоящее время основными отраслями промышленности округа являются: добывающая промышленность и цветная металлургия, электроэнергетика, пищевая промышленность. В сельском хозяйстве основными видами деятельности являются оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел.

Несмотря на слабую геологическую изученность Чукотского автономного округа, его разведанный минерально-сырьевой потенциал считается одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Наличие крупных запасов полезных ископаемых в автономном округе определило доминирование здесь добывающей промышленности. В недрах округа залегают месторождения золота, олова, серебра, меди, вольфрама, ртути, металлов платиновой группы, угля, нефти, газа и других полезных ископаемых.

Важную роль в развитии экономики округа играет золотодобывающая промышленность. В настоящее время разрабатываются пять месторождений рудного золота: Купол и Валунистое, Каральвеем, Двойное и Майское.

В округе в активной фазе находится разработка двух золоторудных месторождений – Кекуры и Клена. На месторождении Кекура ведётся строительство основных производственных объектов, на месторождении Клен ведутся геолого-разведочные работы.

Создание горнопромышленного комплекса на базе месторождений Баимской рудной зоны является одним из самых масштабных проектов по добыче природных ресурсов в России. Освоение месторождений меди, золота, серебра и молибдена Баимской площади предполагает разработку двух месторождений: Песчанка (медно-порфировое месторождение, находящееся в центральной части Баимской лицензионной площади) и Находкинское рудное поле (группа медно-порфировых и эпитермальных золото-серебряных рудопроявлений в южной части Баимской лицензионной площади). Ресурсы месторождения по кодексу JORC оцениваются в 9,5 млн. тонн меди (при среднем содержании 0,43%) и 513,2 тонн золота (при среднем содержании 0,23 г/т.). Строительство Баимского ГОК планируется осуществить в 2023-2026 годы, запуск первой очереди (переработка 30 млн. тонн руды в год) – в 2026 году.

Из топливно-энергетических полезных ископаемых на территории автономного округа осуществляется добыча угля и природного газа.

На сегодня в округе действует угледобывающее предприятие ОАО «Шахта «Угольная», отрабатывающее запасы буроугольного месторождения Анадырское, и угледобывающее предприятие ООО «Берингпромуголь», отрабатывающее запасы месторождений Беринговского каменноугольного бассейна.

ООО «Берингпромуголь» планирует увеличить экспорт коксующегося угля с месторождения Фандюшкинское поле до двух миллионов тонн в год. Для этого потребуется существенная реконструкция морского порта Беринговский.

На территории Чукотского автономного округа эксплуатируется одно газовое месторождение – Западно-Озерное, расположенное в Анадырском районе. Добычу газа осуществляет ООО «Сибнефть-Чукотка». Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭС в городе Анадыре являются потребителями газа Западно-Озерного месторождения (ежегодный уровень планового потребления составляет порядка 62 млн. м3).

- Анализ существующего состояния электроэнергетики Чукотского автономного округа за 2017-2021 гг.

  - Характеристика энергосистемы

Электроснабжение потребителей Чукотского автономного округа осуществляется от энергосистемы Чукотского автономного округа и децентрализованных генерирующих источников. Энергосистема Чукотского автономного округа работает изолированно и осуществляет электроснабжение потребителей Чукотского автономного округа и п. Черский Республики Саха (Якутия). В составе энергосистемы Чукотского автономного округа изолированно друг от друга функционируют три энергоузла: Чаун-Билибинский, Анадырский и Эгвекинотский.

В Чаун-Билибинском энергорайоне электроснабжение потребителей осуществляется электростанциями АО «Концерн Росэнергоатом» (Билибинская АЭС и плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (далее – ПАТЭС) и АО «Чукотэнерго» (Чаунская ТЭЦ); в Анадырском энергорайоне – от электростанции АО «Чукотэнерго» Анадырской ТЭЦ и эксплуатируемой АО «Чукотэнерго» на условиях аренды Анадырской газомоторной ТЭЦ (ГМТЭЦ); в Эгвекинотском энергорайоне - от электростанции АО «Чукотэнерго» Эгвекинотской ГРЭС.

Чаунская ТЭЦ, Билибинская АЭС и ПАТЭС в г. Певеке соединены одной одноцепной ВЛ 110 кВ и работают параллельно в составе Чаун-Билибинского энергоузла. В составе Анадырского энергоузла параллельно работают по электрической сети напряжением 35 кВ Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ. Эгвекинотская ГРЭС является единственным генерирующим источником в Эгвекинотском энергоузле.

В зоне децентрализованного электроснабжения осуществляют деятельность ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, МУП ЖКХ «Иультинское» и МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», МУП «Айсберг», ООО «Электро-Инчоун».

Электросетевые компании

Основной электросетевой компанией на территории Чукотского автономного округа является АО «Чукотэнерго», осуществляющее передачу и распределение электрической энергии, а также обеспечивающее технологическое присоединению к электрической сети 0,4-110 кВ новых потребителей. Обслуживание электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации (в том числе в аренде) АО «Чукотэнерго», осуществляют:

- филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, состоящий из центральной базы в г. Билибино (Билибинский РЭС), Чаунского РЭС в городском округе Певеке и Зеленомысского участка электрических сетей в п. Черский Республики Саха (Якутия);

- ОП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ;

- филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

На обслуживании АО «Чукотэнерго» находятся: 154 подстанции классом напряжения 6 (10) кВ и выше (из них на балансе АО «Чукотэнерго» – 96 подстанций), 1480 км линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ (из них на балансе АО «Чукотэнерго» – 1256,3 км). Мощность трансформаторных подстанций на балансе АО «Чукотэнерго» составляет 288,087 МВА.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям, а также эксплуатацию и ремонт электрических сетей территориально обособленных сельских поселений в округе. В зоне обслуживания ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находится 508,2 км линий электропередачи (ВЛ 35 кВ – 14,476 км, КЛ 35 кВ – 27,308 км), а также три трансформаторных подстанции 35 кВ суммарной мощностью 25,6 МВА.

МУП «Айсберг» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах Чукотского муниципального района. В зоне обслуживания находятся 53 км линий электропередачи (напряжением 0,4 кВ – 38,8 км и напряжением 6 кВ – 15,2 км), три ТП 04/6 кВ общей мощностью 5,78 МВт, восемнадцать ТП 6/0,4 кВ суммарной мощностью 12,64 МВА.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах городского округа Эгвекинот. В зоне обслуживания находятся 42,9 км линий электропередачи (напряжением 0,4 кВ 36,7 км и напряжением 6-10 кВ – 6,2 км), семь ТП 6/0,4 кВ и семь ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 6,4 МВА.

Сбытовые компании

Функции по сбыту электрической энергии на территории Чукотского автономного округа осуществляют:

- ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» – в населённых пунктах Анадырского района и Провиденского городского округа;

- МП ЖКХ Билибинского муниципального района – в населённых пунктах Билибинского района;

- МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» – в населённых пунктах городского округа Певек;

- МУП «Иультинское ЖКХ» – в населённых пунктах городского округа Эгвекинот;

- МУП «Айсберг» – в населённых пунктах Чукотского района;

- ООО «Электро-Инчоун» – в селе Инчоун Чукотского района.

АО «Чукотэнерго» реализует электрическую энергию юридическим и физическим лицам в городах Анадыре и Билибино, в п. Эгвекинот и г. Певеке.

На территории Чукотского автономного округа функционирует розничный рынок электрической энергии (мощности), регулируемый требованиями Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Чукотского автономного округа

| Поставщики | Гарантирующие поставщики | Конечные потребители |
| --- | --- | --- |
| АО «Чукотэнерго» АО «Концерн Росэнергоатом» (филиалы «Билибинская АЭС» и ПАТЭС) (оптовым покупателем электроэнергии является АО «Чукотэнерго») | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» МУП ЖКХ «Иультинское» МП ЖКХ «Билибинского района» МУП «Айсберг» ООО «Электро-Инчоун» АО «Чукотэнерго» | Бюджетные потребители, население, предприятия горно-добывающей промышленности, прочие потребители |

Оперативно-диспетчерское управление на территории энергосистемы Чукотского автономного округа осуществляет АО «Чукотэнерго» (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»).

  - Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии

Динамика потребления электроэнергии по энергосистеме Чукотского автономного округа с выделением Анадырского, Эгвекинотского и Чаун-Билибинского энергоузлов за 2017-2021 годы представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Динамика потребления электроэнергии по Чукотскому автономного округа

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  | Среднегод. прирост за 2017-2021 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Чаун-Билибинский ЭУ |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 280,0 | 293,0 | 294,0 | 320,8 | 338,8 |  |
| годовой прирост, % | 2,19 | 4,64 | 0,34 | 9,12 | 5,61 | 4,34 |
| Анадырский ЭУ |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 115,5 | 117,5 | 116,8 | 123,4 | 131,5 |  |
| годовой прирост, % | 0,26 | 1,73 | -0,60 | 5,65 | 6,56 | 2,68 |
| Эгвекинотский ЭУ |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 63,2 | 64,3 | 69,9 | 69,2 | 72,8 |  |
| годовой прирост, % | 3,61 | 1,74 | 8,71 | -1,00 | 5,20 | 3,60 |
| Энергосистема Чукотского автономного округа (сумма по энергоузлам), млн кВт.ч | 458,7 | 474,8 | 480,7 | 513,4 | 543,1 |  |
| годовой прирост, % | 1,89 | 3,51 | 1,24 | 6,80 | 5,78 | 3,82 |
| Чукотский автономный округ (по данным Росстата), млн кВт.ч | 690,9 | 719,1 | 749,0 | 779,5 | 824,6 |  |
| годовой прирост, % | 2,01 | 4,08 | 4,16 | 4,07 | 5,78 | 4,01 |

Динамика спроса на электроэнергию за отчётный период характеризуется растущим трендом как в целом по энергосистеме Чукотского автономного округа, так и по отдельным энергоузлам.

Среднегодовые темпы прироста по энергосистеме Чукотского автономного округа составили 3,82% - потребление электроэнергии увеличилось с 450 млн кВт.ч в 2016 году до 543 млн кВт.ч в 2021 году, что соответствует приросту на 20,6% за отчётный период. Наиболее высокие темпы прироста электропотребления фиксировались по Чаун-Билибинскому энергоузлу (ЧБЭУ) – 4,34% за 2017-2021 годы.

Рост потребления электроэнергии в ЧБЭУ в 2020-2021 годы обусловлен вводом в эксплуатацию в 2020 году ПАТЭС, что привело к увеличению электропотребления на обеспечение собственных нужд ПАТЭС, а также ростом электропотребления на месторождениях Майское и Каральвеем и технологическим присоединением месторождения Кекура.

Структура электропотребления по видам экономической деятельности представлена на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Структура потребления электроэнергии по ВЭД
(по данным Росстата)

Изменения в структуре потребления электроэнергии за пятилетний период определяются увеличением удельного веса добывающей промышленности, на которую приходится более половины электропотребления в Чукотском автономном округе (51%).

В перечне крупных существующих потребителей также преобладают предприятия горнодобывающей промышленности (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2 – Перечень крупных действующих потребителей энергосистемы Чукотского автономного округа

| Наименование потребителя | Энергоузел | Единица измерения | отчет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ООО «ЗК «Майское» | Чаун-Билибинский |  |  |  |  |  |  |
| потребление электроэнергии, всего |  | млн.кВт.ч. | 63,8 | 63,7 | 62,0 | 78,9 | 78,9 |
| собственный максимум электрической нагрузки |  | МВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,4 |
| ОАО «Рудник Каральвеем» | Чаун-Билибинский |  |  |  |  |  |  |
| потребление электроэнергии, всего |  | млн.кВт.ч. | 44,5 | 39,6 | 44,5 | 47,2 | 49,1 |
| собственный максимум электрической нагрузки |  | МВт | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 5,7 |
| ООО «Рудник Валунистый» | Эгвекинотский |  |  |  |  |  |  |
| потребление электроэнергии, всего |  | млн.кВт.ч. | 25,0 | 27,1 | 29,3 | 29,0 | 29,8 |
| собственный максимум электрической нагрузки |  | МВт | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |

Особенности структуры электропотребления по ВЭД определяют основные характеристики режимов электропотребления (таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3 - Основные характеристики режимов электропотребления энергосистемы Чукотского автономного округа

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Чаун-Билибинский энергоузел |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 280,0 | 293,0 | 294,0 | 320,8 | 338,8 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 43,2 | 44,5 | 44,1 | 50,4* | 52,9* |
| ЧЧИМ, час/год | 6481 | 6584 | 6664 | 6365 | 6405 |
| Анадырский энергоузел |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 115,5 | 117,5 | 116,8 | 123,4 | 131,5 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 22,5 | 21,7 | 23,7 | 23,5 | 24,7 |
| ЧЧИМ, час/год | 5133 | 5415 | 4928 | 5251 | 5324 |
| Эгвекинотский энергоузел |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 63,2 | 64,3 | 69,9 | 69,2 | 72,8 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 12,4 | 11,9 | 13,2 | 13,5 | 13 |
| ЧЧИМ, час/год | 5097 | 5403 | 5295 | 5126 | 5600 |

*без учёта нагрузочных устройств ПАТЭС; собственные нужды БиАЭС учтены величиной 5,4 МВт

  - Структура установленной электрической мощности

Суммарная установленная мощность электростанций на территории Чукотского автономного округа на 01.01.2022 составила 332,382 МВт, в том числе установленная мощность электростанций Чаун-Билибинского энергоузла составила 136 МВт, Анадырского – 68,25 МВт, Эгвекинотского – 30 МВт. Суммарная установленная мощность ДЭС, находящихся на балансе энергоснабжающих организаций в зоне децентрализованного электроснабжения, составила 95,56 МВт. В концессии у ООО «Строй Инвест-Энергия» находится ветроэлектростанция (ВЭС) установленной мощностью 2,58 МВт, которая работает в составе Анадырского энергоузла.

Мощность аварийных дизельных пристанционных электростанций, предназначенных для запуска электростанций с «нуля», составляет: на Анадырской ТЭЦ – 6 МВт, на Эгвекинотской ГРЭС – 4 МВт, на Чаунской ТЭЦ – 4,5 МВт, на Анадырской ГМТЭЦ – 10,4 МВт.

Перечень электростанций, осуществляющих электроснабжение на территории Чукотского автономного округа, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Структура установленной мощности электростанций на территории Чукотского автономного округа по состоянию на 01.01.2022

| № | Наименование | Установленная электрическая мощность на 01.01.2022, МВт | Установленная тепловая мощность на 01.01.2022, Гкал/ч | Тип электростанций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Чукотэнерго» | 128,25 | 399,28 |  |
| 1.1 | Анадырская ТЭЦ | 50,0 | 140 | ТЭЦ |
| 1.2 | Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 68,28 |  |
| 1.3 | Эгвекинотская ГРЭС | 30,0 | 92 |  |
| 1.4 | Чаунская ТЭЦ | 30,0 | 99 |  |
| 2. | АО «Концерн Росэнергоатом» | 106,0 | 190,25 |  |
| 2.1 | «Билибинская АЭС» | 36,0 | 50,25 | АЭС |
| 2.2 | ПАТЭС | 70,0 | 140 |  |
| 3 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 69,457 | 259,877 |  |
| 3.1 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 37,269 | 198,847 | ДЭС, котельные |
| 3.2 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 7,24 | 31,03 |  |
| 3.3 | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 1,4 | 14,84 |  |
| 3.4 | ООО «Электро-Инчоун» | 0,85 | - |  |
| 3.5 | МУП ЖКХ «Иультинское» | 8,428 | 15,16 |  |
| 3.6 | МУП «Айсберг» | 11,69 | - | ДЭС |
| 3.7 | Анадырская ВЭС | 2,58 | - | ВЭС |
| 4 | АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 28,675 | 15 | ДЭС |
|  | Всего | 332,382 | 864,407 |  |

Структура установленной мощности электростанций по типам генерирующих мощностей (по состоянию на 01.01.2022) представлена на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Структура установленной мощности электростанций на территории Чукотского автономного округа по состоянию на 01.01.2022

Краткая характеристика оборудования электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа приведена в таблицах 3.3.2-3.3.6.

Таблица 3.3.2 – Краткая характеристика оборудования Анадырской ТЭЦ

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.01.2022, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | БКЗ 160-100 | 1986 |  | 160 | 122 283 |
| 2. | БКЗ 160-100 | 1987 |  | 160 | 133 793 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | ПТ- 25/30-90-10М | 1986 | 25 |  | 131 691 |
| 2. | ПТ- 25/30-90-10М | 1987 | 25 |  | 140 647 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1. | 15Д100 | 1997 | 1,5 |  | 398 |
| 2. | 15Д100 | 1997 | 1,5 |  | 370 |
| 3. | 15Д100 | 1997 | 1,5 |  | 371 |
| 4. | 15Д100 | 1997 | 1,5 |  | 392 |

Таблица 3.3.3 – Краткая характеристика оборудования Анадырской ГМТЭЦ

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт | Производитель-ность, Гкал/час | Наработка на 01.01.2022, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газомоторные двигатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  | 56 190 |
| 2. | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  | 61 002 |
| 3. | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  | 60 982 |
| 4. | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  | 60 895 |
| 5. | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  | 61 010 |
| ДГУ |  |  |  |  |  |
| 6. | Caterpillar D3616 | 2005 | 5,2 |  | 284 |
| 7. | Caterpillar D3616 | 2005 | 5,2 |  | 362 |
| Котлоагрегаты (водогрейные котлы) |  |  |  |  |  |
| 1. | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 | 27 875 |
| 2. | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 | 27 215 |
| 3. | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 | 26 300 |
| 4. | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 | 25 790 |

Таблица 3.3.4 – Краткая характеристика оборудования Чаунской ТЭЦ

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт | Паропроиз- водительность, т/час | Наработка на 01.01.2022, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | ТС-30 | 1961 |  | 30 | 307 718 |
| 2. | Е-50-40 | 1992 |  | 50 | 163 686 |
| 3. | Е-50-40 | 1985 |  | 50 | 175 855 |
| 4. | ПК-50-40 | 1967 |  | 50 | 264 063 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | П-5 (6)-35/5 | 1983 | 5 |  | 211 509 |
| 2. | К-10 (12)-35 | 1980 | 10 |  | 177 363 |
| 3. | ПТ-12-35/10М | 1987 | 12 |  | 198 704 |
| 4. | АК-1.5 (4-4) | 1971 | 1,5 |  | 367 512 |
| 5. | АК-1.5 (4-3) | 1975 | 1,5 |  | 375 443 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1. | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4 990 |
| 2. | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 5 270 |
| 3. | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4 378 |

Таблица 3.3.5 – Краткая характеристика оборудования Эгвекинотской ГРЭС

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974 перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 180 896 |
| 2. | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974г. перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 173 591 |
| 3. | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 260 335 |
| 4. | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 243 822 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1. | П 6-35/5М | 2010 | 6 |  | 33 849 |
| 2. | ПТ-12/15-35/10М | 1996 | 12 |  | 144 545 |
| 3. | К-12-35У | 1973 | 12 |  | 264 617 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1. | 11Д100 | 1978 | 1 |  | 9 415 |
| 2. | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 9 934 |
| 3. | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 8 554 |
| 4. | 11Д100 | 1980 | 1 |  | 7 779 |

Таблица 3.3.6 - Краткая характеристика оборудования Билибинской АЭС

| Ст. № | Тип реактора | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл., МВт | Год продления ресурса | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2004 | Остановлен, акт о выводе из эксплуатации №11-790-18/А |
| 2. | ЭГП-6 | 1975 | 12 | 2019 | до 31.12.2025 лицензия №ГН-03-101-3768 от 31.12.2019 |
| 3. | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2010 | до 31.12.2025 лицензия №ГН-03-101-3974 от 25.12.2020 |
| 4. | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2016 | до 28.12.2021 лицензия №ГН-03-101-3314 от 28.12.2016 |

Таблица 3.3.7 - Краткая характеристика оборудования ПАТЭС в г. Певеке

| Ст. № | Тип реактора | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл., МВт | Мощность тепл., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛТ-40С | 2019 | 35 | 25 |
| 2. | КЛТ-40С | 2019 | 35 | 25 |

  - Структура выработки электроэнергии

# по типам электростанций и видам собственности

Выработка электроэнергии по территории энергосистемы Чукотского автономного округа в 2021 году составила 782,49 млн. кВт.ч, в том числе электростанциями АО «Чукотэнерго» - 258,11 млн. кВт.ч, филиалами                     АО «Концерн Росэнергоатом» – 284,97 млн. кВт.ч. (таблица 3.4.1).

Таблица 3.4.1 – Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности (млн. кВт.ч)

| № п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | 262,4 | 269,7 | 241,04 | 258,11 |
| 2. | Филиалы АО «Концерн Росэнергоатом» (Билибинская АЭС, ПАТЭС*) | 212,2 | 210,9 | 272,34* | 284,97* |
| 3. | ДЭС, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 44,4 | 44,7 | 45,57 | 48,08 |
| 4. | ДЭС, МУП «Айсберг» | 15,1 | 15,5 | 16,05 | 16,36 |
| 5. | ДЭС, МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 6,1 | 6,1 | 6,26 | 6,1 |
| 6. | ДЭС, МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», | 1,6 | 1,6 | 1,42 | 1,5 |
| 7. | ООО «Электро-Инчоун» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,97 |
| 8. | ДЭС, МУП ЖКХ «Иультинское» | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,26 |
| 9. | ДЭС, АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 144,7 | 148,8 | 143,78 | 154,44 |
| 10. | Ветровые электростанции | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | Всего | 700,3 | 711,2 | 739,56 | 782,49 |

*с учётом введённой в эксплуатацию в 2020 году ПАТЭС в г. Певеке

  - Анализ существующего баланса мощности и электрической энергии

Энергосистема Чукотского автономного округа в настоящее время является энергоизбыточной.

Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается выработкой действующих электростанций. Отпуск электроэнергии в 2021 году за пределы округа в п. Черский (Республика Саха (Якутия)) составил 13,5 млн. кВт.ч (1,7% от произведённой электроэнергии).

Таблица 3.5.1 – Баланс электрической энергии энергосистемы Чукотского автономного округа за 2018-2021 гг., млн.кВт.ч

| № | Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка | 700,3 | 711,2 | 739,56 | 782,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | АО «Чукотэнерго» | 262,4 | 269,7 | 241,04 | 258,11 |
|  | Филиалы АО «Концерн Росэнергоатом» (Билибинская АЭС, ПАТЭС*) | 212,2 | 210,9 | 272,34* | 284,97* |
|  | ДЭС | 222,6 | 227,6 | 223,48 | 236,71 |
|  | ВЭС | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| 2. | Получение электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Электропотребление, всего | 700,3 | 711,2 | 739,56 | 782,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Отпуск за пределы округа | 13,5 | 13,0 | 13,7 | 13,5 |
|  | Собственные нужды | 83,1 | 35,9 | 55,86 | 51,1 |
|  | Потери в электрических сетях | 66,2 | 56,5 | 73,79 | 64,6 |
|  | Полезное потребление | 537,5 | 605,8 | 596,21 | 653,29 |

*с учётом введённой в эксплуатацию в 2020 году ПАТЭС в г. Певеке

Фактические балансы мощности и электроэнергии энергоузлов энергосистемы Чукотского автономного округа за 2017-2021 гг. представлены в таблицах 3.5.2-3.5.7. Балансы мощности приведены на час прохождения собственного максимума энергоузлов.

Таблица 3.5.2 – Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла, МВт

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 43,2 | 44,5 | 44,1 | 50,4 | 52,9 |
| Нормативный резерв | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 78 | 78 | 66 | 136 | 136 |
| Чаунская ТЭЦ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 |
| ПАТЭС в г. Певеке |  |  |  | 70 | 70 |
| Располагаемая мощность | 78 | 66 | 66 | 136 | 136 |
| Чаунская ТЭЦ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Билибинская АЭС | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ПАТЭС в г. Певеке |  |  |  | 70 | 70 |
| Дефицит(-)/избыток(+) | 22,8 | 9,5 | 9,9 | 50,6 | 48,1 |

Таблица 3.5.3 – Баланс электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла, млн. кВт.ч

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 279,5 | 292,7 | 293,93 | 320,82 | 338,76 |
| Выработка электроэнергии, всего | 279,5 | 292,7 | 293,93 | 320,82 | 338,76 |
| Билибинская АЭС | 226,0 | 212,2 | 210,9 | 145,04 | 109,28 |
| ПАТЭС |  |  |  | 127,3 | 175,69 |
| Чаунская ТЭЦ | 53,47 | 80,53 | 83,03 | 48,48 | 53,79 |
| Число часов использования устан. мощности |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 4708 | 4421 | 5858 | 4029 | 3036 |
| ПАТЭС |  |  |  | 1819 | 2510 |
| Чаунская ТЭЦ | 1550 | 2684 | 2768 | 1616 | 1793 |

Балансы мощности и электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла в период 2017-2021 гг. складывались удовлетворительно. Электростанции покрывали потребность в мощности и электроэнергии. Число часов использования установленной мощности Чаунской ТЭЦ составляло 1550-2768 часов. Число часов использования установленной мощности Билибинской АЭС в рассматриваемый ретроспективный период составляло 3036-5858 часов, ПАТЭС – 1819-2510 часов.

Таблица 3.5.4 – Баланс мощности Анадырского энергоузла, МВт

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 22,5 | 21,7 | 23,7 | 23,5 | 24,7 |
| Нормативный резерв | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Располагаемая мощность | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Дефицит(-)/избыток(+) | 20,75 | 21,55 | 19,55 | 19,75 | 18,55 |

Таблица 3.5.5 – Баланс электроэнергии Анадырского энергоузла, млн. кВт.ч

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 115,517 | 117,54 | 116,75 | 123,35 | 131,52 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Выработка электроэнергии, всего | 115,517 | 117,54 | 116,75 | 123,35 | 131,52 |
| Анадырская ТЭЦ | 57,669 | 56,479 | 71,167 | 71,32 | 64,75 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 57,849 | 61,061 | 45,585 | 52,03 | 66,77 |
| Число часов использования установленной мощности |  |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 1059 | 1130 | 1423 | 1426 | 1295 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 2220 | 3346 | 2498 | 2851 | 3659 |

Балансы мощности и электроэнергии Анадырского энергоузла в период 2017-2021 гг. складывались удовлетворительно. Электростанции покрывали потребность в мощности и электроэнергии. Число часов использования установленной мощности Анадырской ТЭЦ составляло 1059-1426 часов, Анадырской ГМТЭЦ – 2220-3659 часов.

Таблица 3.5.6 – Баланс мощности Эгвекинотского энергоузла, МВт

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 12,36 | 12,6 | 13,2 | 13,5 | 13,0 |
| Нормативный резерв | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 5,64 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 5,0 |

Таблица 3.5.7 – Баланс электроэнергии Эгвекинотского энергоузла, млн. кВт.ч

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 63,203 | 64,358 | 69,922 | 69,206 | 72,81 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Выработка электроэнергии, всего | 63,203 | 64,358 | 69,922 | 69,206 | 72,81 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 63,203 | 64,358 | 69,922 | 69,206 | 72,81 |
| Число часов использования установленной мощности |  |  |  |  |  |
| Эгвекинотская ГРЭС | 1859 | 2121 | 2331 | 2307 | 2427 |

Балансы мощности и электроэнергии Эгвекинотского энергоузла в период 2017-2021 гг. складывались удовлетворительно. Электростанции покрывали потребность в мощности и электроэнергии. Число часов использования установленной мощности Эгвекинотской ГРЭС составляло 1859-2427 часов.

  - Объёмы и структура топливного баланса

# электростанций и котельных

Топливный баланс электростанций АО «Чукотэнерго» складывается из бурых и каменных углей, природного газа и дизельного топлива.

Бурый уголь используется в качестве основного топлива на Эгвекинотской ГРЭС. Электростанция работает на угле, добываемом на месторождении Анадырское ОАО «Шахта Угольная» в пос. Угольные Копи. Доставка угля на Эгвекинотскую ГРЭС осуществляется морскими судами в период летней морской навигации. Доставка по суше не осуществляется в связи с отсутствием дорожного сообщения между пос. Угольные Копи и пос. Эгвекинот.

В настоящее время на Анадырской ТЭЦ в связи с переводом на использование природного газа уголь используется в качестве второго основного топлива.

Основным топливом на Чаунской ТЭЦ является каменный уголь марки Ж Зырянского месторождения (Республика Саха (Якутия)).

Природный газ используется в качестве основного топлива на Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ. В 2018 году был осуществлён перевод котлоагрегата ст. № 2 Анадырской ТЭЦ на комбинированное сжигание природного газа и твёрдого топлива.

Природный газ добывается на Западно-Озерном газовом месторождении в Анадырском муниципальном районе с 2004 года. Газ доставляется на Анадырскую ТЭЦ и Анадырскую ГМТЭЦ по газопроводу «Западно-Озерное месторождение – Анадырь» протяжённостью 104 км.

Дизельное топливо используется на Анадырской ТЭЦ, Чаунской ТЭЦ и Эгвекинотской ГРЭС в качестве вспомогательного топлива, на Анадырской ГМТЭЦ – в качестве резервного топлива, а также как основное топливо на дизельных электростанциях населённых пунктов в зоне децентрализованного электроснабжения. Дизельное топливо доставляется в Чукотский автономный округ в навигационный период.

Объёмы и структура потреблённого электростанциями и котельными Чукотского автономного округа в 2021 году топлива приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Потребление топлива электростанциями Чукотского автономного округа, 2021 год, тыс. т у.т.

|  | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дизельное топливо |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |
| АО «Чукотэнерго» | 178,237 | 69,539 | 108,083 | 0,615 |
| Анадырская ТЭЦ | 43,882 | 38,629 | 5,242 | 0,011 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | 30,982 | 30,910 | - | 0,072 |
| Чаунская ТЭЦ | 50,698 | - | 50,324 | 0,374 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 52,675 | - | 52,517 | 0,158 |
| ДЭС, котельные* | 89,8 | - | 67,7 | 22,1 |

* на основе данных статистической отчётности за 2021 год

В 2021 году доля угля в структуре использованного электростанциями АО «Чукотэнерго» топлива составила 60,6%, газа – 39,0 %, дизельного топлива – 0,4%.

  - Единый топливно-энергетический баланс

# Чукотского автономного округа

Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа  за 2020-2021 гг. приведён в таблицах 3.7.1-3.7.2.

Таблица 3.7.1 – Топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за 2020 год, т у.т.

|  | Уголь | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атом-ная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 597100 |  | 80098 | 336 | 332 | 57966 |  |  | 735832 |
| Ввоз | 78000 | 404461 |  |  |  |  |  |  | 482461 |
| Вывоз | -503700 |  |  |  |  |  | -1685 |  | -505385 |
| Изменение запасов | -2101 | -39293 |  | 4 |  |  |  |  | -41391 |
| Потребление первичной энергии | 169299 | 365168 | 80098 | 340 | 332 | 57966 | -1685 |  | 671518 |
| Статистическое расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | -61237 | -89343 | -32690 | -109 | -332 | -33166 | 97564 |  | -119313 |
| Производство тепловой энергии | -107854 | -32997 | -35843 | -120 |  | -24800 |  | 135528 | -66086 |
| Теплоэлектростанции | -40563 | -27302 | -35588 | -120 |  |  |  | 59200 | -44373 |
| Котельные | -67291 | -5695 | -255 |  |  |  |  | 51528 | -21713 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  | -14809 |  | -14809 |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |  | -8930 |  | -8930 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 208 | 242828 | 11565 | 111 |  |  | 72140 | 135528 | 462380 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  | 332 |  | 332 |
| Промышленность |  | 48075 |  |  |  |  | 56076 | 33200 | 137351 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  | 566 |  | 566 |
| Транспорт и связь |  | 55822 |  |  |  |  | 1833 |  | 57655 |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |  | 590 |  | 590 |
| Население | 179 | 6831 |  | 104 |  |  | 6642 | 63600 | 77356 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды |  | 10 |  | 7 |  |  |  |  | 18 |
| Прочие виды экономической деятельности | 29 | 132090 | 11565 |  |  |  | 6101 | 38728 | 188513 |

Таблица 3.7.2 – Топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за 2021 год, т у.т.

|  | Уголь | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия и НВИЭ | Атом-ная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 774921 |  | 79173 | 358 | 332 | 63540 |  |  | 918324 |
| Ввоз | 110139 | 208062 |  |  |  |  |  |  | 318201 |
| Вывоз | -621709 |  |  |  |  |  | -1663 |  | -623372 |
| Изменение запасов | 11593 | -16158 |  | -10 |  |  |  |  | -4575 |
| Потребление первичной энергии | 274943 | 191904 | 79173 | 348 | 332 | 63540 | -1663 |  | 608577 |
| Статистическое расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | -68290 | -110478 | -32597 |  | -332 | -35051 | 96246 |  | -150502 |
| Производство тепловой энергии | -107522 | -13518 | -36942 |  |  | -28488 |  | 144538 | -41932 |
| Теплоэлектростанции | -39793 |  | -36942 |  |  |  |  | 57410 | -19325 |
| Котельные | -67729 | -13518 |  |  |  |  |  | 58639 | -22608 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  | -18032 | -13927 | -31958 |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |  | -9299 | -19902 | -29201 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 99131 | 67908 | 9634 | 348 |  |  | 67253 | 110709 | 354983 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Промышленность | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Строительство | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Транспорт и связь | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Сфера услуг | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Население | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Прочие виды экономической деятельности | - | - | - | - |  |  | - | - | - |

  - Основные характеристики электросетевого

# хозяйства напряжением 35 кВ и выше

Энергосистема Чукотского автономного округа состоит из изолированно работающих энергоузлов. Самым крупным из них является Чаун-Билибинский энергоузел, где сконцентрированы предприятия горнодобывающей промышленности.

Чаун-Билибинский энергоузел

Основная электрическая сеть на территории Чаун-Билибинского энергоузла сформирована на напряжении 35-110 кВ, распределительная – на напряжении 6-0,4 кВ. По состоянию на 01.01.2022 суммарная протяжённость ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, находящихся в эксплуатации на территории энергоузла, составила 1426,7 км, суммарная мощность трансформаторного оборудования, установленного на подстанциях напряжением 35 кВ и выше, – 407,6 МВА.

В состав электросетевого комплекса 110 кВ Чаун-Билибинского энергоузла входят девять подстанций 110 кВ с протяжёнными одноцепными ВЛ 110 кВ:

- ВЛ Билибинская АЭС – Бета – Гамма – Комсомольский – Южный – Береговая –Чаунская ТЭЦ (г. Певек) протяжённостью около 490 км, связывающая г. Певек и г. Билибино;

- ВЛ Билибинская АЭС – Встречный – Черский протяжённостью около 280 км, обеспечивающая связь Чаун-Билибинского энергоузла энергосистемы Чукотского автономного округа с пос. Черский (Республика Саха (Якутия)).

В 2019 году введена ПС 110 кВ Береговая (2х40 МВА) с заходами ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ – Южный (0,98 км и 2,02 км) – для подключения ПАТЭС к электрической сети Чаун-Билибинского энергоузла.

С 2020 года реализуются мероприятия по увеличению пропускной способности существующего транзита 110 кВ Певек – Билибино и усилению сети для обеспечения надёжного электроснабжения существующих и перспективных потребителей:

- замена ТТ в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский на ПС 110 кВ Гамма (инвестиционная программа АО «Чукотэнерго»);

- замена ТТ в линейных ячейках ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский и ВЛ 110 кВ Южный – Комсомольский на ПС 110 кВ Комсомольский (ремонтная программа АО «Чукотэнерго»);

- замена выключателя с установкой шкафов защиты и автоматики управления выключателем в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Южный – Комсомольский на ПС 110 кВ Комсомольский (ремонтная программа АО «Чукотэнерго»);

- замена выключателя с установкой шкафов защиты и автоматики управления выключателем в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский на ПС 110 кВ Комсомольский (ремонтная программа АО «Чукотэнерго»);

- установка специальной очереди АЧР (инвестиционная программа АО «Чукотэнерго»).

В 2021 году введена в работу ВЛ Билибино – Песчанка с отпайкой на ПС Кекура протяжённостью порядка 230 км с ПС 110 кВ Кекура.

Анадырский энергоузел

Основная электрическая сеть на территории Анадырского энергоузла сформирована на напряжении 35 кВ, распределительная – на напряжении 0,4 кВ. По состоянию на 01.01.2022 суммарная протяжённость ЛЭП напряжением 35 кВ, находящихся в эксплуатации на территории энергоузла, составила 16,6 км, суммарная мощность трансформаторного оборудования, установленного на подстанциях напряжением 35 кВ и выше, – 65,8 МВА.

Эгвекинотский энергоузел

Основная электрическая сеть на территории Эгвекинотского энергоузла сформирована на напряжении 110 кВ, распределительная – на напряжении 6–0,4 кВ. По состоянию на 01.01.2022 суммарная протяжённость ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, находящихся в эксплуатации на территории энергоузла, составила 265,7 км, суммарная мощность трансформаторного оборудования, установленного на подстанциях напряжением 35 кВ и выше, – 13,7 МВА.

Электросетевой комплекс 110 кВ энергоузла состоит из трёх подстанций 110 кВ и двух одноцепных ВЛ 110 кВ, по которым выдаётся мощность Эгвекинотской ГРЭС:

-.ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС – Валунистый протяжённостью 178,6 км, обеспечивающая питание месторождения золота Валунистый;

-.ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС – 87км протяжённостью 78,8 км, обеспечивающая питание преимущественно коммунально-бытовых потребителей.

В 2020 году в филиалах АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС и Северные электрические сети проводились работы по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства.

Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 35 кВ и выше и электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа представлена в Приложении А.

Перечень линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа представлен в таблице 3.8.1, перечень трансформаторов напряжением 35 кВ и выше – в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.1 – Протяжённость ВЛ и КЛ по состоянию на 01.01.2022

| № п/п | Название ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 1. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 4,9 |
| 2. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 55,0 |
| 3. | ВЛ 110 кВ Черский -Встречный | 110 | 224,7 |
| 4. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 110 | 27,2 |
| 5. | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 110 | 34,4 |
| 6. | ВЛ 110 кВ Бета - Гамма | 110 | 52,5 |
| 7. | ВЛ 110 кВ Гамм - Комсомольский | 110 | 282,2 |
| 8. | ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | 110 | 53,9 |
| 9. | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Майское | 110 | 49,7 |
| 10. | ВЛ 110 кВ Береговая – Южный (заход на ПС 110 кВ Береговая введён в 2019 г.)* | 110 | 75,6 |
| 11. | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Береговая (заход на ПС 110 кВ Береговая введён в 2019 г.)* | 110 | 2,0 |
| 12. | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отп. на ПС Кекура | 110 | 214,3 |
| 13. | отп. на ПС 110 кВ Кекура | 110 | 20,7 |
| 14. | ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | 35 | 2,1 |
| 15. | ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | 35 | 10,0 |
| 16. | ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | 35 | 2,4 |
| 17. | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | 35 | 5,9 |
| 18. | ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | 35 | 7,1 |
| 19. | ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | 35 | 28,6 |
| 20. | ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | 35 | 4,4 |
| 21. | ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | 35 | 20,6 |
| 22. | ВЛ 35 кВ Апапельгино - Янранай | 35 | 15,6 |
| 23. | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | 35 | 5,3 |
| 24. | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | 35 | 3,9 |
| 25. | ВЛ 35 кВ Вега - 18 км с отпайкой на ПС-15 | 35 | 16,6 |
| 26. | ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | 35 | 20,4 |
| 27. | ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | 35 | 8,6 |
| 28. | ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | 35 | 7,5 |
| 29. | ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | 35 | 2,3 |
| 30. | ВЛ 35 кВ Каральвеем - БиАЭС | 35 | 23,0 |
| 31. | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | 35 | 89,0 |
| 32. | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | 35 | 4,9 |
| 33. | ВЛ 35 кВ Бытрый - Соседний | 35 | 22,3 |
| 34. | ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннет | 35 | 15,2 |
| 35. | ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | 35 | 14,0 |
| Итого 110 кВ по ЧБЭУ |  |  | 1097,0 |
| Итого 35 кВ по ЧБЭУ |  |  | 329,7 |
| Итого по ЧБУ |  |  | 1426,7 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 36. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 35 | 1,7 |
| 37. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | 35 | 4,0 |
| 38. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | 35 | 4,0 |
| 39. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 35 | 0,9 |
| 40. | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 35 | 3,6 |
| 41. | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 35 | 1,5 |
| 42. | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 35 | 0,5 |
| 43. | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 35 | 0,5 |
| 44. | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №1 | 35 | н/д |
| 45. | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №2 | 35 | н/д |
| 46. | КЛ 35 кВ Угольные Копи №1 | 35 | н/д |
| 47. | КЛ 35 кВ Угольные Копи №2 | 35 | н/д |
| 48. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №1 | 35 | н/д |
| 49. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №2 | 35 | н/д |
| 50. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №1 | 35 | н/д |
| 51. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №2 | 35 | н/д |
| Итого по Анадырскому ЭУ |  |  | 16,6 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 52. | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - ПС 87 км | 110 | 78,8 |
| 53. | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | 110 | 178,6 |
| 54. | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | 35 | 8,3 |
| 55. | ВЛ 35 кВ Валунистый - ЗИФ | 35 | н/д |
| 56. | ВЛ 35 кВ Валунистый - Юг | 35 | н/д |
| 57. | ВЛ 35 кВ Валунистый - Карьер 1,2 | 35 | н/д |
| 58. | ВЛ 35 кВ Карьер 1,2 - Консервация | 35 | н/д |
| Итого 110 кВ по Эгвекинотскому ЭУ |  |  | 257,4 |
| Итого 35 кВ по Эгвекинотскому ЭУ |  |  | 8,3 |
| Итого по Эгвекинотскому ЭУ |  |  | 265,7 |
| Итого 110 кВ по Чукотскому автономному округу |  |  | 1354,4 |
| Итого 35 кВ по Чукотскому автономному округу |  |  | 354,6 |
| Итого по Чукотскому автономному округу |  |  | 1709,0 |

*двухцепный участок ВЛ 110 кВ от опоры № 8/10 до опоры № 8/3 (1,96 км) находится в собственности и обслуживается АО «Концерн Росэнергоатом». Данный участок относится к ВЛ 110 кВ Береговая-Южный и ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Береговая

Таблица 3.8.2 – Установленная мощность ПС по классам напряжения по состоянию на 01.01.2022

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 1. | ПС 110 кВ Черский | 115/6,6 | 15 |
|  |  | 115/6,6 | 15 |
| 2. | ПС 110 кВ Встречный | 115/38,5/6,6 | 6,3 |
|  |  | 121/38,5/6,3 | 16 |
| 3. | ПС 110 кВ Тепличный комбинат | 115/38,5/6,6 | 16 |
|  |  | 115/38,5/6,6 | 16 |
| 4. | ПС 110 кВ Алискерово | 115/38,5/6,6 | 10 |
|  |  | 121/38,5/6,3 | 5,6 |
| 5. | ПС 110 кВ Гамма | 121/38,5/6,3 | 5,6 |
| 6. | ПС 110 кВ Комсомольский | 121/38,5/6,3 | 6,3 |
|  |  | 121/38,5/6,3 | 6,3 |
| 7. | ПС 110 кВ Майское | 110/ | 10 |
|  |  | 110/ | 10 |
| 8. | ПС 110 кВ Береговая | 110/35 | 40 |
|  |  | 110/35 | 40 |
| 9. | ПС 110 кВ Южный | 115/38,5/6,6 | 10 |
|  |  | 115/38,5/6,6 | 10 |
| 10. | ПС 110 кВ Прима | 115/38,5/6,6 | 16 |
|  |  | 115/38,5/6,6 | 16 |
| 11. | ПС 110 кВ Кекура | н/д | н/д |
| 12. | ПС 110 кВ Песчанка | н/д | н/д |
| 13. | ПС 35 кВ Нерский | 35/ | 2,5 |
| 14. | ПС 35 кВ Моховая | 35/ | 2,5 |
| 15. | ПС 35 кВ Встречный-2 | 35/ | н/д |
| 16. | ПС 35 кВ Каральвеем | 35/ | 8 |
|  |  | 35/ | 6,3 |
| 17. | ПС 35 кВ Дымка | 35/6,3 | 4 |
| 18. | ПС 35 кВ Центральная | 35/6,3 | 12,6 |
| 19. | ПС 35 кВ Атомка | 35/6,3 | 4 |
|  |  | 35/6,3 | 2,5 |
| 20. | ПС 35 кВ Спорный | 35/6,3 | 2,5 |
|  |  | 35/6,3 | 2,5 |
| 21. | ПС 35 кВ Кепервеем | 35/6,3 | 5 |
| 22. | ПС 35 кВ Весёлый | 35/6,3 | 4 |
| 23. | ПС 35 кВ Рыткучи | 35/ | 8 |
| 24. | ПС 35 кВ Богатый | 35/ | 2,5 |
| 25. | ПС 35 кВ Соседний | 35/ | 2,5 |
| 26. | ПС 35 кВ Умкырыннэт | 35/ | 2,5 |
| 27. | ПС 35 кВ Вега | 35/6,3 | 4 |
|  |  | 35/6,3 | 1,6 |
| 28. | ПС 35 кВ Апапельгино | 35/6,3 | 1 |
|  |  | 35/6,3 | 1 |
| 29. | ПС 35 кВ Лагуна | 35/6,3 | 4 |
|  |  | 35/6,3 | 4 |
|  | Итого 110 кВ по ЧБЭУ |  | 320,1 |
|  | Итого 35 кВ по ЧБЭУ |  | 87,5 |
|  | Итого по ЧБЭУ |  | 407,6 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 1. | ПС-1 | 35/6 | 20 |
| 2. | ПС-2 | 35/6 | 20 |
| 3. | Угольные Копи | 35/6 | 8 |
| 4. | Аэропорт | 35/10 | 12,8 |
| 5. | КЭЧ | 35/10 | 5 |
|  | Итого по Анадырскому ЭУ |  | 65,8 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |
| 1. | Валунистый | 110/ | н/д |
|  |  | 110/ | н/д |
| 2. | 87 км | 110/6 | 5,6 |
| 3. | Эгвекинот | 35/6 | 5,6 |
|  |  | 35/6 | 2,5 |
| 4. | ЗИФ | 35/ | н/д |
| 5. | Юг | 35/ | н/д |
| 6. | Консервация | 35/ | н/д |
| 7. | Карьер 1,2 | 35/ | н/д |
|  | Итого 110 кВ по Эгвекинотскому ЭУ |  | 5,6 |
|  | Итого 35 кВ по Эгвекинотскому ЭУ |  | 8,1 |
|  | Итого по Эгвекинотскому ЭУ |  | 13,7 |
|  | Итого 110 кВ по Чукотскому автономному округу |  | 325,7 |
|  | Итого 35 кВ по Чукотскому автономному округу |  | 161,4 |
|  | Итого по Чукотскому автономному округу |  | 487,1 |

Сводные данные по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности подстанций, расположенных на территории энергосистемы Чукотского автономного округа, приведены в таблице 3.8.3 и на рисунках 3.8.1-3.8.2.

Таблица 3.8.3 – Данные по ЛЭП и трансформаторам 35 кВ и выше

| Напряжение, кВ | Протяжённость ВЛ |  | Кол-во трансформаторов | Мощность трансформаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | % |  | МВА | % |
| 110 | 1354,4 | 79,0 | 22 | 325,7 | 67,0 |
| 35 | 354,6 | 21,0 | 38 | 161,4 | 33,0 |
| Всего | 1709,0 | 100 | 60 | 487,1 | 100 |

Рисунок 3.8.1 – Протяжённость ЛЭП напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа

Рисунок 3.8.2 – Трансформаторная мощность ПС напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа

Возрастная структура линий электропередачи и трансформаторов 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа представлена на рисунках 3.7.3–3.7.4.

Рисунок 3.8.3 – Возрастная структура линий электропередачи напряжением 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа по состоянию на 01.01.2022

Рисунок 3.8.4 – Возрастная структура трансформаторов напряжением 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа по состоянию на 01.01.2022

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ:

-	9,9% линий электропередачи находятся в эксплуатации до 35 лет,

-	58,0% линий электропередачи находятся в эксплуатации от 40                   до 49 лет,

-	32,1% линий электропередачи находятся в эксплуатации 50 лет и более,

-	43,1% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации менее 25 лет,

-	3,8% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации            от 25 до 29 лет,

-	49,3% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации            30 лет и более

Электросетевые объекты напряжением 110 кВ:

-	36,9% линий электропередачи находятся в эксплуатации до 35 лет,

-	63,1% линий электропередачи находятся в эксплуатации 50 лет и более,

-	22,7% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации менее 25 лет,

-	0,0% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации             от 25 до 29 лет,

-	77,3% трансформаторного оборудования находятся в эксплуатации            30 лет и более

  - Динамика основных показателей энергоэффективности

Динамика энергоёмкости ВРП, электроёмкости ВРП, потребления электроэнергии на душу населения, а также электровооруженности труда в экономике за период 2017-2021 годов приведена в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1 – Основные показатели энергоэффективности Чукотского автономного округа*

| № п/п | Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВт.ч/чел. в год | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 15,5 | 16,4 |
| 2. | Электроёмкость ВРП, кВт.ч / тыс. рублей | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,9 |
| 3. | Электроёмкость промышленного производства, кВт.ч / тыс. рублей | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
| 4. | Электровооруженность труда в экономике, тыс. кВт.ч на одного занятого в экономике | 20,5 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,5 |

*рубли в ценах 2018 года

  - Основные внешние связи энергосистемы Чукотского автономного округа

Энергосистема Чукотского автономного округа является автономной и не имеет внешних связей с субъектами Российской Федерации, за исключением посёлка Черский Республики Саха (Якутия), который связан с Чаун-Билибинским энергоузлом по одноцепной ВЛ 110 кВ Встречный – Черский.

Выводы

- За период с 2016 по 2021 гг. спрос на электроэнергию по энергосистеме Чукотского автономного округа вырос на 20,6% (по отношению к показателю 2016 года) до 543 млн кВт.ч при среднегодовых темпах прироста 3,82%.

- Установленная мощность электростанций на территории Чукотского автономного округа на 01.01.2022 составила 332,382 МВт, в том числе установленная мощность электростанций Чаун-Билибинского энергоузла составила 136 МВт, Анадырского – 68,25 МВт, Эгвекинотского – 30 МВт.

- На электростанциях Чукотского автономного округа в 2021 году выработано 782,49 млн.кВт.ч, в том числе на ТЭС АО «Чукотэнерго» – 258,11 млн.кВт.ч, на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» – 284,98 млн.кВт.ч, на энергоисточниках в зоне децентрализованного электроснабжения – 239,41 млн.кВт.ч.

- Годовой расход топлива на электростанциях и котельных АО «Чукотэнерго» в 2021 году составил 178,2 тыс. т у.т. Основными видами топлива на электростанциях АО «Чукотэнерго» является уголь (60,6%) и газ (39%).

- Всего в энергосистеме Чукотского автономного округа находится в эксплуатации 1709,0 км ЛЭП 35 кВ и выше и 487,1 МВА трансформаторной мощности ПС напряжением 35 кВ и выше. Средний возраст линий электропередачи напряжением 110 кВ – 50 лет, 35 кВ – 40 лет; средний возраст трансформаторного оборудования с ВН 110 кВ – 42 года, с ВН 35 кВ – 35 лет.

- Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Чукотского автономного округа

Особенностью работы энергосистемы Чукотского автономного округа является её изолированность от других энергосистем Дальнего Востока и ЕЭС России и связанные с этим повышенные требования по резервированию мощности для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей в суровых климатических условиях (отрицательные среднегодовые температуры, вечная мерзлота, сильные ветра).

В настоящее время электроснабжение потребителей округа осуществляется от централизованных и автономных энергоисточников (зона децентрализованного электроснабжения). Централизованное электроснабжение обеспечивается в Анадырском муниципальном районе, ГО Эгвекинот, ГО Певек и Билибинском муниципальном районе. В этих районах работают четыре электростанции АО «Чукотэнерго»: Анадырская ТЭЦ, Анадырская газомоторная ТЭЦ (на правах аренды), Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ, а также Билибинская АЭС и ПАТЭС, входящие в структуру АО «Концерн Росэнергоатом».

Чаун-Билибинский энергоузел состоит из Певекского и Билибинского узлов, соединённых одной протяжённой ВЛ 110 кВ. Действующая схема электрических сетей 110 кВ Чаун-Билибинского энергоузла устарела и не отвечает современным требованиям надёжности и безопасности по следующим причинам:

- при отключении ВЛ 110 кВ на транзите Певек – Билибино Чаун-Билибинский энергоузел разделяется на два автономно работающих узла: Чаунский (энергоснабжение потребителей обеспечивается от Чаунской ТЭЦ и ПАТЭС) и Билибинский (энергоснабжение обеспечивается от Билибинской АЭС);

- ВЛ 110 кВ отработали свой нормативный срок службы (30-40 лет);

- повышенная аварийность ВЛ 110 кВ: Гамма – Комсомольский, Черский - Встречный и Билибинская АЭС – Гамма.

Проблемы электроснабжения потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения

Основной проблемой энергоснабжения потребителей децентрализованной зоны является высокая степень физического износа производственного оборудования ДЭС и распределительных линий электропередачи. Эксплуатация энергооборудования осуществляется в сложных климатических условиях, что ведёт к большим расходам на содержание электросетей, ускоренному износу и дополнительным затратам.

Проблемы в топливоснабжении электростанций децентрализованной зоны обусловлены:

- большой долей дизельного топлива – более 90% от общего потребления в условном исчислении;

- сложной транспортной схемой доставки и досрочным завозом топлива, связанным с короткими сроками навигации.

Для обеспечения бесперебойной работы дизельных электростанций сел Анадырского района необходимо в период прохождения отопительного периода доставить по рекам Анадырского бассейна порядка 5 тыс. тонн дизельного топлива и обеспечить его годовое хранение.

Анализ загрузки трансформаторов на ПС 35 кВ и выше и ЛЭП 35 кВ и выше

С целью выявления возможных перегрузок трансформаторов, установленных на ПС 35 кВ и выше в энергосистеме Чукотского автономного округа, проведён анализ загрузки трансформаторов на подстанциях на основании актуального отчётного потокораспределения в энергосистеме Чукотского автономного округа в час зимнего максимума нагрузки. Допустимый уровень нагрузки трансформаторов принят в соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики».

Загрузка трансформаторов ПС 35 кВ и выше в энергосистеме Чукотского автономного округа в режиме зимнего максимума нагрузки 2021 года (как наиболее характерного за рассматриваемый период) представлена в таблице 4.1. Красным цветом выделена загрузка трансформаторов, превышающая 52,5% (т.е. трансформаторы, по которым имеется риск превышения допустимой загрузки в 105% при отключении одного Т). Окончательные решения о необходимости замены трансформаторного оборудования приведены в разделе 5.4 (на основании результатов расчётов электроэнергетических режимов на перспективу).

Таблица 4.1 – Загрузка трансформаторов ПС 35 кВ и выше в энергосистеме Чукотского автономного округа в режиме зимнего максимума нагрузки 2021 года

| Название ПС | Диспетчерское наименование Т/АТ | Тип | Мощность Т/АТ, МВА | S, МВА | S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ Черский | Т-1 | ТДН - 15000 / 110 | 15 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТДН - 15000 / 110 | 15 | 2,4+0,4j | 16 |
| ПС 110 кВ Встречный | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 16 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТМТН-6300/110 | 6,3 | 0,4+0,2j | 7 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 110 кВ Тепличный комбинат | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 16 | 0,8+0,3j | 5 |
|  | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 16 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ Алискерово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 10 | 0,1+0,1j | 1 |
|  | Т-2 | ТМТГ-5600/110 | 5,6 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ Гамма | Т-1 | ТМТГ-5600/110 | 5,6 | 0,1+0,1j | 3 |
| ПС 110 кВ Комсомольский | Т-1 | ТМТ-6300/110 | 6,3 | 2,2+1,6j | 43 |
|  | Т-2 | ТМТ-6300/110 | 6,3 | 0 | 0 |
|  | Т-3 | ТМ-320/35 | 0,32 | н/д | н/д |
| ПС 110 кВ Майское | Т-1 | ТДН - 10000/110 | 10 | 4,8+2,25j | 53 |
|  | Т-2 | ТДН - 10000/110 | 10 | 4,8+2,25j | 53 |
| ПС 110 кВ Быстрый | Т-1 | ТДТН - 10000/110 | 10 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТДТН - 10000/110 | 10 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ Южный | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 10 | 0,1+0,1j | 1 |
|  | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 10 | 0 | 0 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| Чаунская ТЭЦ | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 16 | 0 | 0 |
|  | Т-3 | ТДТН-16000/110 | 16 | 2,3+0,9j | 15 |
|  | Т-4 | ТДТН-16000/110 | 16 | 2,6+1,1j | 18 |
| ПС 110 кВ Прима | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 16 | 2,5+1,2j | 17 |
|  | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 16 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ Кекура | Т-1 | н/д | н/д | 0,9+0,7j | н/д |
| ПС 110 кВ Песчанка | Т-1 | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  | Т-2 | н/д | н/д | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Нерский | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2,5 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Моховая | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2,5 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Безымянный | Т-1 | ТМ-100/35 | 0,1 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Каральвеев | Т-1 | ТМ-4000/35 | 2 | 1+0,3j | 52 |
|  | Т-2 | ТМ-4000/35 | 2 | 1+0,3j | 52 |
|  | Т-3 | ТМ-6300/35 | 6,3 | 4,9+1,2j | 80 |
| ПС 35 кВ Дымка | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТМ-100/35 | 0,1 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Центральная | Т-1 | ТМ-6300/35 | 6,3 | 1,2+0,7j | 22 |
|  | Т-2 | ТМ-100/35 | 0,1 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Атомка | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4 | 0,2+0,1j | 6 |
|  | Т-2 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Спорный | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1,1+0,5j | 48 |
|  | Т-2 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 0 | 0 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Кепервеев | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1+0,5j | 45 |
|  | Т-2 | ТМ-2500/36 | 2,5 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ Весёлый | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Рыткучи | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4 | н/д | н/д |
|  | Т-2 | ТМ-4000/35 | 4 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Богатый | Т-1 | ТМ/2500/35 | 2,5 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Соседний | Т-1 | ТМ/2500/35 | 2,5 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Умкырыннет | Т-1 | ТМ/2500/35 | 2,5 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Полярная | Т-1 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Ретранслятор Встречный | Т-1 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Вега | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТМН-1600/35 | 1,6 | 0,6+0,4j | 45 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
|  | Т-4 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Апапельгино | Т-1 | ТМН-1000/35 | 1 | 0,5+0,5j | 71 |
|  | Т-2 | ТМН-1000/35 | 1 | 0 | 0 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Лагуна | Т-1 | ТМН-4000/35 | 4 | 0 | 0 |
|  | Т-2 | ТМН-4000/35 | 4 | 0,8+0,5j | 24 |
|  | Т-3 | ТМ-100/35 | 0,1 | н/д | н/д |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ ПС-1 | Т-1 | н/д | 10 | 0,64+0,05j | 6 |
|  | Т-2 | н/д | 10 | 1,94+0,29j | 20 |
| ПС 35 кВ ПС-2 | Т-1 | н/д | 10 | 0,85+0,16j | 9 |
|  | Т-2 | н/д | 10 | 2,44+0,53j | 25 |
| ПС 35 кВ Угольные Копи | Т-1 | н/д | 4 | н/д | н/д |
|  | Т-2 | н/д | 4 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Аэропорт | Т-1 | н/д | 6,4 | н/д | н/д |
|  | Т-2 | н/д | 6,4 | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ КЭЧ | Т-1 | н/д | 2,5 | н/д | н/д |
|  | Т-2 | н/д | 2,5 | н/д | н/д |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ Валунистый | Т-1 | н/д | н/д | 2,453+2,332j | н/д |
|  | Т-2 | н/д | н/д | 2,453+2,332j | н/д |
| ПС 110 кВ 87 км | Т-1 | н/д | н/д | 2,82+0,25j | н/д |
| ПС 110 кВ Иультин | Т-1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Эгвекинот | Т-1 | н/д | н/д | 0 | н/д |
|  | Т-2 | н/д | н/д | 2,16+0,528j | н/д |
| ПС 35 кВ ЗИФ | Т-1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Юг | Т-1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Консервация | Т-1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПС 35 кВ Карьер 1,2 | Т-1 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Анализ таблицы 4.1 показал отсутствие превышения в нормальной схеме допустимого уровня нагрузки трансформаторного оборудования ПС 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа. Максимальная загрузка зафиксирована на ПС 110 кВ Майское (загрузка Т1 и Т2 составила 53%), на ПС 35 кВ Каральвеем (загрузка Т-3 составила 80%), на ПС 35 кВ Апапельгино (загрузка Т-1 составила 71 %).

С целью выявления возможных перегрузок ЛЭП напряжением 35 кВ и выше проведён анализ загрузки линий электропередачи в энергосистеме Чукотского автономного округа в режиме зимнего максимума нагрузки. В таблице 4.2 представлена загрузка ЛЭП 35 кВ и выше в режиме зимнего максимума нагрузки 2021 года.

Таблица 4.2 – Загрузка ЛЭП 35 кВ и выше в энергосистеме Чукотского автономного округа в режиме зимнего максимума нагрузки 2021 года

| Рабочее напряжение, кВ | Название ВЛ | Марка провода | Iдоп, А | Iрасч, А | Iзагр, % | S, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 390,0 | 52,8 | 13,5 | 7+7,2j |
| 110 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 390,0 | 54,8 | 14,1 | 10,2-2,2j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Черский -Встречный | АСК-150 АС-120 | 390,0 | 33,7 | 8,6 | 2,5-5,9j |
| 110 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | АС-120 | 390,0 | 92,9 | 23,8 | 12,7+12,3j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | АС-70 АС-95 АС120 | 265,0 | 10,5 | 4,0 | 0,1+2j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Бета - Гамма | АС-120 | 390,0 | 94,1 | 24,1 | 13,1+12,2j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Гамм - Комсомольский | АС-120 | 390,0 | 119,1 | 30,5 | 15,2+16,8j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 330,0 | 149,6 | 45,3 | 27-9j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Майское | АС-120 | 390,0 | 53,1 | 13,6 | 9,7+2,8j |
| 110 | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Береговая | АС-120 | 390,0 | 32,7 | 8,4 | 2,5-5,7j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 АС120 | 330,0 | 156,0 | 47,3 | 29,5-3,4j |
| 110 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 610,0 | 63,4 | 10,4 | 1,2+12j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 390,0 | 67,2 | 17,2 | 3,6+1,9j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 | 390,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 330,0 | 42,1 | 12,8 | 2,3+1,1j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 172,0 | 22,2 | 12,9 | 1,2+0,6j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 | 330,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 390,0 | 18,5 | 4,7 | 1+0,5j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 | 172,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95 АС-70 | 265,0 | 123,4 | 46,6 | 7,2+2j |
| 35 | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 390,0 | 16,5 | 4,2 | 0,8+0,6j |
| 35 | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 390,0 | 23,5 | 6,0 | 1,1+0,9j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Вега - 18 км с отпайкой на ПС-15 | АС-70 АС-35 АС-90 | 172,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 390,0 | 10,6 | 2,7 | 0,5+0,4j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | 390,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 | 265,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 330,0 | 117,8 | 35,7 | 6,9+1,8j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Каральвеем - БиАЭС | АС-95 | 330,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 | 390,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120 АС-70 АС-95 | 265,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Бытрый - Соседний | АС-95 | 330,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннет | АС-35 АС-50 | 172,0 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | 390,0 | н/д | н/д | н/д |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | н/д | н/д | 32,5 | н/д | 1,96+0,2j |
| 35 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 ПЗГВ 3х120 | н/д | 14,3 | н/д | 0,86+0,1j |
| 35 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | н/д | н/д | 41,3 | н/д | 2,48+0,3j |
| 35 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | н/д | н/д | 65,0 | н/д | 3,485+1,825j |
| 35 | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | н/д | н/д | 10,6 | н/д | 0,64+0,05j |
| 35 | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 Ж-50 | 215,0 | 17,4 | 8,1 | 2,59-2,05j |
| 110 |  | АС-70 | 265,0 | н/д | н/д | н/д |
| 110 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | н/д | н/д | 29,1 | н/д | 5,159-2,015j |
| 35 | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 265,0 | 37,4 | 14,1 | 2,19+0,58j |
| 35 | ВЛ 35 кВ Валунистый - ЗИФ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Валунистый - Юг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Валунистый - Карьер 1,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | ВЛ 35 кВ Карьер 1,2 - Консервация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Анализ таблицы 4.2 показал отсутствие токовых перегрузок линий электропередачи напряжением 35-110 кВ в энергосистеме Чукотского автономного округа в режиме зимнего максимума нагрузки 2021 года.

- Основные направления развития электроэнергетики

# Чукотского автономного округа

  - Прогноз потребления электрической энергии и максимальных электрических нагрузок

      - Перспективы социально-экономического развития Чукотского автономного округа в первую очередь связаны с планами по освоению месторождений полезных ископаемых на территории региона с сопутствующим развитием необходимой инфраструктуры. Соответственно, прогнозная динамика спроса на электроэнергию по трём энергоузлам определяется развитием горнодобывающей промышленности, характеризующимся как расширением объёмов производства на действующих предприятиях, так и реализацией новых проектов.

      - Крупнейшим перспективным проектом является строительство Баимского горно-обогатительного комбината. В рамках проекта на ресурсной базе Баимской горнорудной площади (месторождение медно-порфировых руд Песчанка) планируется строительство предприятия мощностью переработки 70 млн. т руды в год. Основной продукцией комбината будет являться медный концентрат. Ежегодное производство в концентратах составит: меди – свышк 250 тыс. т, золота – до 19 т, а также молибден, серебро, рений, селен, теллур, платина, палладий и другие попутные металлы. Возможный вариант развития Баимской рудной зоны предусматривает организацию полного цикла производства металла, включающего в себя глубокую переработку сырья и получение в качестве конечного продукта катодной меди.

      - В целях реализации конкурентных преимуществ и стимулирования ускоренного социально-экономического развития Чукотского автономного округа посредством формирования комфортных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания новых промышленных, сельскохозяйственных, туристических объектов и дополнительных рабочих мест и, как следствие, повышения уровня жизни населения, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года №876 создана ТОСЭР «Беринговский». В связи с расширением территории ТОСЭР в 2018 году принято решение о переименовании ТОСЭР «Беринговский» в ТОСЭР «Чукотка».

      - ТОСЭР «Чукотка» включает территорию городского округа Анадырь и значительную часть территории Анадырского муниципального района. В её границах находится десять населённых пунктов и межселенные территории. Деятельность резидентов осуществляется «точечно» на уже используемых ими участках или планируемых к использованию в границах ТОСЭР «Чукотка». Общая площадь ТОСЭР – 15,9 млн.га. Среди потенциальных резидентов ТОСЭР предприятия рыболовной, угле- и золотодобывающей промышленности, логистические объекты.

      - В таблице 5.1.1 представлены основные показатели прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённого Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа  от 29 октября 2021 года  № 431-рп.

      - Таблица 5.1.1 – Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2024 года

| Показатели | прогноз |  |  | Ср.год. индекс роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Численность населения, тыс.чел (на 1 января года) | 50,2 | 50,62 | 51,04 |  |
| индексы, % к предыдущему году | 101,826 | 100,837 | 100,83 | 101,2 |
| ВРП, индексы в % к предыдущему году | 111,29 | 112,5 | 99,3 | 107,5 |
| Промышленная продукция всего, индексы в % к предущему году | 96,32 | 105,98 | 98,46 | 100,2 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых, индексы в % к предыдущему году | 95,28 | 104,54 | 99,88 | 99,8 |
| Обрабатывающие производства, индексы в % к предыдущему году | 101,89 | 101,89 | 102,07 | 101,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и пром; кондиционирование воздуха, индексы в % к предыдущему году | 103,33 | 116,59 | 94,32 | 104,4 |
| Продукция сельского хозяйства, индексы в % к предыдущему году | 105,1 | 101,7 | 102,3 | 103,0 |
| Объем работ по ВЭД «Строительство», индексы в % к предыдущему году | 194,75 | 132,16 | 100,4 | 137,2 |
| Инвестиции в основной капитал, индексы в % к предыдущему году | 174,89 | 128,61 | 97,42 | 129,9 |
| Оборот розничной торговли, индексы в % к предыдущему году | 101,34 | 101,54 | 101,67 | 101,5 |
| Объем платных услуг населению, индексы в % к предыдущему году | 100,9 | 101,98 | 102,03 | 101,6 |
| Реальные доходы населения, индексы в % к предыдущему году | 102,38 | 102,44 | 102,83 | 102,5 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |

Для целей разработки прогноза спроса на электроэнергию, прогнозные показатели социально-экономического развития на период 2025-2026 годов принимаются на уровне среднегодовых показателей за 2022-2024 годы.

Перечень крупных инвестиционных проектов на территории энергосистемы Чукотского автономного округа, реализация которых учтена в рамках прогноза, приведён в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 – Перечень крупных инвестиционных проектов по энергосистеме Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств | Максимальная заявленная мощность, МВт | Срок сдачи объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чаун-Билибинский энергоузел |  |  |  |  |
| Умеренный вариант |  |  |  |  |
| 1. | Месторождение Кекура | Билибинский район | 18,3 | 2021-2024 гг. |
| 2. | Баимский ГОК | Билибинский район | 316 | 2022-2028 гг. |
| 3. | Месторождение Майское, дополнительная нагрузка | Чаунский район | 7,7 | 2022-2023 гг. |
| 4. | Порт Певек | Чаунский район | 1,5 | 2022-2023 гг. |
| Оптимистичный вариант (дополнительно к Умеренному) |  |  |  |  |
| 5. | Пыркакайские штокверки | Чаунский район | 25,0 | 2024-2030 гг. |
| 6. | Месторождение Совиное | Иультинский район | 30,0 | 2025-2030 гг. |

      - В рамках умеренного варианта на период до 2026 года учитывается реализация проектов, по которым есть действующие заявки и/или технические условия на технологическое присоединение.

      - Максимальная заявленная мощность Баимского ГОК принята по данным компании ООО «ГДК Баимская».

      - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на месторождении Кекура к электрической сети ЧБЭУ осуществлено в 2021 году.

      - Присоединение энергопринимающих устройств на месторождении Песчанка (Баимский ГОК) планируется с 2022 года с дальнейшим постепенным набором мощности. При этом электроснабжение Баимского ГОК (316 МВт) будет обеспечиваться:

- в объёме 20 МВт - от Чаун-Билибинского энергоузла;

- в объёме 296 МВт - от нового генерирующего источника на мысе Наглейнын (без присоединения к электрической сети Чаун-Билибинского энергоузла).

Помимо Баимского ГОК в рамках умеренного варианта прогноза учитывается реализация проекта освоения месторождения Кекура (золотосеребряные руды). Ресурсы месторождения Кекура оцениваются в 80 тонн золота со средним содержанием 7,5 гр/т. Месторождение эффективно для отработки подземным способом с производительностью до 800 тыс.т руды в год. Ожидаемый среднегодовой уровень добычи - 5-6 т золота, 3-6 т серебра.

      - Прогноз потребления электроэнергии по энергосистеме Чукотского автономного округа разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона с учётом данных о реализации перспективных инвестиционных проектов с выделением Чаун-Билибинского, Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов (таблица 5.1.3).

      - Оптимистичный вариант прогноза в дополнение к проектам, учтённым в умеренном варианте, учитывает возможность реализации ряда других перспективных проектов – освоение оловянного месторождения Пыркакайские штокверки и золоторудного месторождения Совиное.

      - В связи с тем, что реализация указанных перспективных проектов в рамках оптимистичного варианта планируется на территории Чаунского и Билибинского районов, оптимистичный вариант прогноза спроса на электроэнергию сформирован только по Чаун-Билибинскому энергоузлу.

      - В соответствии с умеренным вариантом прогноза, спрос на электроэнергию по энергосистеме Чукотского автономного округа может вырасти до 769 млн кВт.ч к 2026 году при среднегодовых темпах прироста за прогнозный период 7,21%.

      - По оптимистичному варианту потребление электроэнергии по энергосистеме Чукотского автономного округа может вырасти до 803 млн кВт.ч к 2026 году при среднегодовых темпах прироста за прогнозный период 8,13%.

            - Таблица 5.1.3 – Прогноз спроса на электроэнергию по энергосистеме Чукотского автономного округа

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  | Ср.год. темп прироста за 2021-2025 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| Умеренный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосистема Чукотского автономного округа, млн кВт.ч, в т.ч.: | 543 | 600 | 610 | 667 | 701 | 769 |  |
| годовой темп, % | 1,26 | 10,51 | 1,57 | 9,35 | 5,15 | 9,74 | 7,21 |
| Чаун-Билибинский энергоузел, млн кВт.ч | 339 | 395 | 405 | 462 | 496 | 564 |  |
| годовой темп, % | 0,34 | 16,65 | 2,38 | 14,09 | 7,43 | 13,77 | 10,74 |
| Анадырский энергоузел, млн кВт.ч | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| годовой темп, % | 6,26 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 |
| Эгвекинотский энергоузел, млн кВт.ч | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| годовой темп, % | 1,92 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Оптимистичный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосистема Чукотского автономного округа, млн кВт.ч, в т.ч.: | 543 | 619 | 631 | 701 | 743 | 803 |  |
| годовой темп, % | 1,26 | 13,99 | 1,86 | 11,08 | 6,10 | 8,02 | 8,13 |
| Чаун-Билибинский энергоузел, млн кВт.ч | 339 | 414 | 426 | 496 | 538 | 598 |  |
| годовой темп, % | 0,34 | 22,23 | 2,78 | 16,42 | 8,62 | 11,07 | 12,03 |
| Анадырский энергоузел, млн кВт.ч | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| годовой темп, % | 6,26 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 |
| Эгвекинотский энергоузел, млн кВт.ч | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| годовой темп, % | 1,92 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |

      - Наиболее высокие темпы прироста электропотребления прогнозируются по Чаун-Билибинскому энергоузлу: потребление электроэнергии в ЧБЭУ по умеренному варианту за прогнозный период может увеличиться до 564 млн кВт.ч к 2026 году или на 67% по сравнению с 2021 годом с учётом перспективной нагрузки Баимского ГОК в объёме                 20 МВт.

В оптимистичном варианте электропотребление в ЧБЭУ может увеличиться до 598 млн кВт.ч к 2026 году или на 76% по сравнению с 2021 годом.

По Анадырскому и Эгвекинотскому энергоузлам значимого роста электропотребления не ожидается.

Прогноз максимальных электрических нагрузок

Основные показатели перспективных режимов электропотребления энергосистемы Чукотского автономного округа на период 2022-2026 гг. разработаны на основе прогноза спроса на электроэнергию с учётом коэффициентов совмещения в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 мая 2014 года № 250.

Максимальные электрические нагрузки рассчитаны по трём изолированным энергорайонам энергосистемы Чукотского автономного округа.

В таблице 5.1.4 представлены основные показатели перспективных режимов электропотребления Чаун-Билибинского энергоузла с учётом вывода из эксплуатации отработавших свой ресурс и ввода новых генерирующих мощностей, а также отключения нагрузки пос. Черский (Республика Саха (Якутия)).

Таблица 5.1.4 – Основные показатели перспективных режимов электропотребления Чаун-Билибинского энергоузла

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Умеренный вариант |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн кВт.ч | 339 | 395 | 405 | 462 | 496 | 564 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 52,9 | 69,0 | 81,3 | 87,5 | 91,7 | 100 |
| Число часов использования максимальной электрической нагрузки, час/год | 6405 | 5728 | 4977 | 5275 | 5408 | 5642 |
| Оптимистичный вариант |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление, млн кВт.ч | 339 | 414 | 426 | 496 | 538 | 598 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 52,9 | 72,2 | 84,8 | 94,2 | 99,8 | 105,6 |
| Число часов использования максимальной электрической нагрузки, час/год | 6405 | 5735 | 5019 | 5260 | 5393 | 5669 |

По умеренному варианту максимум нагрузки может вырасти до 100,0 МВт, по оптимистичному – до 105,6 МВт.

Снижение показателя ЧЧИМ в отдельные годы прогнозного периода обусловлено вводом новых потребителей в течение календарного года, что может приводить к более существенному росту максимума нагрузки, который чаще всего фиксируется в декабре месяце, при меньших темпах прироста электропотребления.

Показатели перспективного режима электропотребления по Анадырскому и Эгвекинотскому энергоузлам представлены в таблицах              5.1.5-5.1.6.

Таблица 5.1.5 – Основные показатели перспективных режимов электропотребления Анадырского энергоузла

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Электропотребление, млн кВт.ч | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Число часов использования максимальной электрической нагрузки, час/год | 5324 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |

Таблица 5.1.6 – Основные показатели перспективных режимов электропотребления Эгвекинотского энергоузла

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Электропотребление, млн кВт.ч | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Число часов использования максимальной электрической нагрузки, час/год | 5600 | 5556 | 5556 | 5556 | 5556 | 5556 |

Значимого роста максимума нагрузки по Анадырскому и Эгвекинотскому энергоузлам не ожидается.

  - Перспективные балансы мощности и электрической энергии

Чаун-Билибинский энергоузел

Перспективные балансы мощности Чаун-Билибинского энергоузла сформированы на час прохождения собственного максимума потребления мощности. Балансы мощности и электроэнергии разработаны для умеренного и оптимистичного вариантов развития.

В рассматриваемый период 2022-2026 гг. в Чаун-Билибинском энергоузле прогнозируется значительное увеличение потребности в электрической мощности и энергии. Прогнозируемый рост потребности определён с учётом электроснабжения предприятий Баимского ГОК (20 МВт) от Чаун-Билибинского энергоузла.

Резерв мощности принят в размере наиболее крупного агрегата и составляет 35 МВт (единичная мощность агрегатов ПАТЭС). Отключение п. Черский от Чаун-Билибинского энергоузла принято с 2025 года.

Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла для умеренного варианта приведён в таблице 5.2.1, баланс электроэнергии – в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла. Умеренный вариант

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | МВт | 69,0 | 81,3 | 87,5 | 91,7 | 100,0 |
| Нормативный резерв мощности ЧБЭУ | МВт | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нормативный резерв в % к максимуму | % | 50,7 | 43,1 | 40,0 | 38,2 | 35,0 |
| ИТОГО потребность | МВт | 104,0 | 116,3 | 122,5 | 126,7 | 135,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года | МВт | 161,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 145,0 |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | МВт | 36,0 |  |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| ПАТЭС | МВт | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ДЭС г. Билибино | МВт | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Новая генерация в г. Певеке | МВт |  |  |  |  | 50,0 |
| Ограничения мощности электростанций (сетевые) | МВт | 20,6 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие потребности | МВт | 140,4 | 120,7 | 120,8 | 121,5 | 145,0 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | МВт | 36,4 | 4,4 | -1,7 | -5,2 | 10,0 |

Таблица 5.2.2 – Баланс электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. Умеренный вариант

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн.кВт.ч | 395,1 | 404,6 | 461,2 | 495,9 | 564,2 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт.ч | 395,1 | 404,6 | 461,2 | 495,9 | 564,2 |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | млн.кВт.ч | 64,0 | 39,1 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | млн.кВт.ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| ПАТЭС | млн.кВт.ч | 287,2 | 309,0 | 404,7 | 439,4 | 459,9 |
| Энергоцентр г. Билибино | млн.кВт.ч | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Новая генерация в г. Певеке | млн.кВт.ч |  |  |  |  | 91,8 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | час/год | 1778 | 1086 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | час/год | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |  |
| ПАТЭС | час/год | 4102 | 4414 | 5782 | 6277 | 6570 |
| Энергоцентр г. Билибино | час/год | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Новая генерация в г. Певеке | час/год |  |  |  |  | 1835 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | млн.кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла на период до 2026 года складываются удовлетворительно на уровне 2022, 2023 и 2026 гг., на уровне 2024-2025 гг. – с дефицитом резервной мощности 1,7-5,2 МВт. Баланс электроэнергии в рассматриваемый период складывается удовлетворительно.

Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла для оптимистичного варианта приведён в таблице 5.2.3, баланс электроэнергии – в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.3 – Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла. Оптимистичный вариант

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | МВт | 72,2 | 84,8 | 94,2 | 99,8 | 105,6 |
| Нормативный резерв мощности ЧБЭУ | МВт | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нормативный резерв в % к максимуму | % | 48,5 | 41,3 | 37,1 | 35,1 | 33,1 |
| ИТОГО потребность | МВт | 107,2 | 119,8 | 129,2 | 134,8 | 140,6 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года | МВт | 161,0 | 125,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | МВт | 36,0 |  |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| ПАТЭС | МВт | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ДЭС г. Билибино | МВт | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Новая генерация в г. Певеке | МВт |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Ограничения мощности электростанций (сетевые) | МВт | 20,6 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 0,0 |
| ИТОГО покрытие потребности | МВт | 140,4 | 120,7 | 145,8 | 146,5 | 145,0 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | МВт | 33,2 | 0,9 | 16,6 | 11,7 | 4,4 |

Таблица 5.2.4 – Баланс электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. Оптимистичный вариант

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн.кВт.ч | 414,0 | 425,6 | 495,1 | 538,2 | 597,8 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт.ч | 414,0 | 425,6 | 495,1 | 538,2 | 597,8 |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | млн.кВт.ч | 64,0 | 39,1 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | млн.кВт.ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| ПАТЭС | млн.кВт.ч | 306,1 | 330,0 | 401,5 | 449,9 | 459,9 |
| Энергоцентр г. Билибино | млн.кВт.ч | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Новая генерация в г. Певеке | млн.кВт.ч |  |  | 37,1 | 31,8 | 125,4 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Билибинская АЭС (вывод в августе 2023 года) | час/год | 1778 | 1086 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | час/год | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |  |
| ПАТЭС | час/год | 4372 | 4714 | 5736 | 6427 | 6570 |
| Энергоцентр г. Билибино | час/год | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Новая генерация в г. Певеке | час/год |  |  | 1484 | 1272 | 2507 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | млн.кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Балансы мощности и электроэнергии Чаун-Билибинского энергорайона в оптимистичном варианте складываются удовлетворительно.

Анадырский энергоузел

Перспективные балансы мощности Анадырского энергоузла сформированы на час прохождения собственного максимума потребления мощности. Балансы мощности и электроэнергии разработаны для умеренного варианта развития.

Баланс мощности Анадырского энергоузла приведён в таблице 5.2.5, баланс электроэнергии – в таблице 5.2.6.

Таблица 5.2.5 – Баланс мощности Анадырского энергоузла

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | МВт | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Нормативный резерв мощности | МВт | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нормативный резерв в % к максимуму | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО потребность | МВт | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| ТЭС | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| Анадырская ТЭЦ | МВт | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Анадырская ГМТЭЦ | МВт | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Располагаемая мощность на конец года | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| ТЭС | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| ИТОГО покрытие потребности | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| Избыток(+)/Дефицит(-) | МВт | 18,3 | 18,8 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |

Примечание: баланс мощности без учёта Анадырской ВЭС

Таблица 5.2.6 – Баланс электроэнергии Анадырского энергоузла

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн.кВт.ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Потребность | млн.кВт.ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт.ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| ТЭС | млн.кВт.ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Установленная мощность | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| ТЭС | МВт | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| Число часов использования установленной мощности ТЭС | час/год | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | млн.кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание: баланс электроэнергии без учёта Анадырской ВЭС

Балансы мощности и электроэнергии Анадырского энергоузла в период 2022-2026 гг. складываются удовлетворительно.

Эгвекинотский энергоузел

Перспективный баланс мощности Эгвекинотского энергоузла сформирован на час прохождения собственного максимума потребления мощности. Балансы мощности и электроэнергии разработаны для умеренного варианта развития.

Баланс мощности Эгвекинотского энергоузла приведён в таблице 5.2.7, баланс электроэнергии – в таблице 5.2.8.

Таблица 5.2.7 – Баланс мощности Эгвекинотского энергоузла

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | МВт | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Нормативный резерв мощности | МВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нормативный резерв в % к максимуму | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| ИТОГО потребность | МВт | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность на конец года | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ТЭС | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Эгвекинотская ГРЭС | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность на конец года | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ТЭС | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Эгвекинотская ГРЭС | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО покрытие потребности | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Избыток(+)/Дефицит(-) | МВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Таблица 5.2.8 – Баланс электроэнергии Эгвекинотского энергоузла

|  | Ед. измер. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн.кВт.ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Потребность | млн.кВт.ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Производство электрической энергии | млн.кВт.ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| ТЭС | млн.кВт.ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Установленная мощность | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ТЭС | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Число часов использования установленной мощности ТЭС | час/год | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Избыток (+)/Дефицит (-) | млн.кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Балансы мощности и электроэнергии Эгвекинотского энергоузла в период 2022-2026 гг. складываются удовлетворительно.

Чукотский автономный округ

Таблица 5.2.9 - Прогнозный топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа

т.у.т.

| Строки топливно-энергетического баланса | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 918324 | 926470 | 926089 | 933051 | 937319 | 939840 |
| Ввоз | 318201 | 318201 | 361701 | 361701 | 361701 | 361701 |
| Вывоз | -623372 | -623372 | -623372 | -623372 | -623372 | -623372 |
| Изменение запасов | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 |
| Потребление первичной энергии | 608578 | 616724 | 659843 | 666805 | 671073 | 673594 |
| Статистическое расхождение |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | -150502 | -167236 | -168650 | -175366 | -179634 | -188035 |
| Производство тепловой энергии | -41932 | -41932 | -41932 | -41932 | -41932 | -41932 |
| Теплоэлектростанции | -19325 | -19325 | -19325 | -19325 | -19325 | -19325 |
| Котельные | -22608 | -22608 | -22608 | -22608 | -22608 | -22608 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 |
| Собственные нужды | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 | -31958 |
| Потери при передаче | -29201 | -29201 | -29201 | -29201 | -29201 | -29201 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 354983 | 346398 | 388102 | 388348 | 388348 | 382468 |
| Прогнозный топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа баланс потребления электроэнергии по энергосистеме Чукотского автономного округа разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона с учётом данных о реализации перспективных инвестиционных проектов. В рассматриваемый период 2022-2026 гг. наиболее значительное увеличение производства электрической мощности и энергии прогнозируется в Чаун-Билибинском энергоузле ввиду запуска новых горнодобывающих производств. Таблица 5.2.10 - Однопродуктовый прогнозный целевой топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа Строки топливно-энергетического баланса; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год. Природный газ. Производство энергетических ресурсов; 79173; 79173; 79173; 79173; 79173; 79173. Ввоз. Вывоз. Изменение запасов. Потребление первичной энергии; 79173; 79173; 79173; 79173; 79173; 79173. Статистическое расхождение. Производство электрической энергии; -32597; -32597; -32597; -32597; -32597; -32597. Производство тепловой энергии; -36942; -36942; -36942; -36942; -36942; -36942. Теплоэлектростанции; -36942; -36942; -36942; -36942; -36942; -36942. Котельные. Электрокотельные и теплоутилизационные установки. Собственные нужды. Потери при передаче. Конечное потребление энергетических ресурсов; 9634; 9634; 9634; 9634; 9634; 9634. |

Единственным разрабатываемым газовым месторождением в Чукотском автономном округе является Западно-Озерное месторождение (введено в эксплуатацию в 2003 году), расположенное в 104 км от города Анадырь. В связи с большой удаленностью потенциальных потребителей от месторождения природный газ используется исключительно в промышленных целях.

Основными потребителями являются Анадырская ТЭЦ и Газомоторная теплоэлектроцентраль г. Анадырь.

Население Чукотского автономного округа не является потребителем природного газа.

Строительство сетевого трубопровода от газового месторождения в другие населенные пункты округа нерентабельно и трудноосуществимо ввиду большой удаленности населенных пунктов округа от города Анадырь и друг от друга.

На территории округа с 2004 года действует единственное предприятие газовой отрасли, не входящее в структуру ПАО «Газпром». Месторождение эксплуатирует ООО «Сибнефть-Чукотка»,  которое находится в собственности Чукотского автономного округа. Предприятие также выполняет подготовку и транспортировку газа до потребителей.

Дальнейшее подключение потребителей к газоснабжению не предусматривается ввиду низкой пропускной способности магистрального газопровода и технической ограниченностью оборудования комплекса подготовки газа Западно-Озёрного месторождения.

Предприятие ограничено техническими возможностями по добыче и транспортировке газа до потребителей и не подпадает под критерии действующих нормативно-правовых актов, направленных на поддержку данной отрасли (ресурсы порядка 6,3 млрд.м3, добыча не более 90 млн. м3 в год).

В 2020 году АО «Газпром промгаз» выполнило обследование «Западно-Озерного месторождения» и выдало заключение требующее принятие срочных мер по существенной модернизации оборудования газового промысла и газотранспортной системы.

В целях сохранения существующих объёмов газа, развития газомоторного рынка и соответствующего увеличения объемов добычи и сбыта  газа, требуется существенная модернизация оборудования газового промысла и газотранспортной системы.

В целях увеличения объемов добычи до 120 млн. м3 в год, требуется:

- строительство и ввод в эксплуатацию «Дожимной компрессорной станции УКПГ Западно-Озерного газового месторождения» (мощностью 1,44 МВт);

- строительство «Дополнительного магистрального газопровода «Западно-Озерное газовое месторождение – АГРС г. Анадырь», протяженностью 104 км, D219 мм;

- провести работы по бурению эксплуатационных скважин на Западно-Озерном газовом месторождении.

Реализация указанных мероприятий должна позволить обеспечить стабильную работу региональной системы газоснабжения на последующие годы.

  - Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях

# Чукотского автономного округа

В 2004-2006 гг. закончился проектный нормативный срок эксплуатации энергоблоков (30 лет) на Билибинской АЭС. В этот период были проведены работы по оценке текущего уровня безопасности и модернизации оборудования, в результате которых были приняты решения о продлении срока службы каждого энергоблока. В соответствии с планами АО «Концерн Росэнергоатом» вывод из эксплуатации Билибинской АЭС планируется в августе 2023 года.

ПАО «РусГидро» планирует вывод из эксплуатации Чаунской ТЭЦ в 2026 году в связи с моральным и физическим износом оборудования, зданий и сооружений.

Перечень планируемых к выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Чукотского автономного округа в период до 2026 года приведён в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Перечень планируемых к выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Чукотского автономного округа в период до 2026 года

| Электро-станция | Принадлежность к компании | Ст. номер | Маркировка | Год вывода из эксплуатации | Вид топлива | Уст. мощность, МВт | Вид демонтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | АО «Концерн Росэнергоатом» | 2 | ЭГП-12 | 2023 | яд. топливо | 12 | окончат. демонтаж |
|  |  | 3 | ЭГП-12 | 2023 | яд. топливо | 12 | окончат. демонтаж |
|  |  | 4 | ЭГП-12 | 2023 | яд. топливо | 12 | окончат. демонтаж |
|  |  | Итого: |  |  |  | 36 |  |
| Чаунская ТЭЦ | ПАО «РусГидро» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | П-5-35 | 2026 | уголь | 5 | окончат. демонтаж |
|  |  | 2 | К-10-35 | 2026 | уголь | 10 | окончат. демонтаж |
|  |  | 3 | ПТ-12-35 | 2026 | уголь | 12 | окончат. демонтаж |
|  |  | 4 | К-2-35 | 2026 | уголь | 1,5 | окончат. демонтаж |
|  |  | 5 | К-2-35 | 2026 | уголь | 1,5 | окончат. демонтаж |
|  |  | Итого: |  |  |  | 30 |  |
| Итого по ЧАО: |  |  |  |  |  | 66 |  |

Для замещения Билибинской АЭС и обеспечения покрытия потребности в мощности и тепло- и электроэнергии в г. Билибино планируется сооружение энергоцентра в составе дизельной электростанции (25 МВт) и дизельной котельной, ввод в эксплуатацию предполагается к концу 2022 года.

Для замещения Чаунской ТЭЦ в настоящее время рассматривается сооружение новой ТЭС в г. Певеке установленной мощностью 50 МВт (2х25 МВт) к 2026 году.

В оптимистичном варианте, предусматривающем более масштабное развитие экономики региона, для обеспечения перспективной потребности в мощности и электроэнергии с учётом подключения к Чаун-Билибинскому энергоузлу новых потребителей сооружение дополнительной генерации требуется в более ранние сроки – 25 МВт к 2024 году и 25 МВт в 2026 году.

Перечень планируемых к вводу в эксплуатацию генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Чукотского автономного округа для умеренного варианта приведён в таблице 5.3.2, для оптимистичного варианта – в таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.2 – Перечень планируемых к вводу в эксплуатацию генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Чукотского автономного округа в период до 2026 года. Умеренный вариант

| Электростанция | Принадлежность к компании | Маркировка | Год ввода | Вид топлива | Уст. мощность, МВт | Обоснование необходимости ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоцентр г. Билибино | Администрация Чукотского автономного округа | 10хДЭС 2,5 МВт | 2022 | дизельное топливо | 25 | Замещение выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС |
|  |  | котельная | 2022 | дизельное топливо | - |  |
|  |  | Итого: |  |  | 25 |  |
| Новая ТЭС г. Певек | ПАО «РусГидро» | - | 2026 | - | 25 | Замещение выводимой из эксплуатации Чаунской ТЭЦ. Покрытие перспективных нагрузок Чаун-Билибинского энергоузла |
|  |  | - | 2026 | - | 25 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 50 |  |
| Итого по ЧАО: |  |  |  |  | 75 |  |

Таблица 5.3.3 – Перечень планируемых к вводу в эксплуатацию генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Чукотского автономного округа в период до 2026 года. Оптимистичный вариант

| Электростанция | Принадлежность к компании | Маркировка | Год ввода | Вид топлива | Уст. мощность, МВт | Обоснование необходимости ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоцентр г. Билибино | Администрация Чукотского автономного округа | 10хДЭС 2,5 МВт | 2022 | дизельное топливо | 25 | Замещение выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС |
|  |  | котельная | 2022 | дизельное топливо | - |  |
|  |  | Итого: |  |  | 25 |  |
| Новая ТЭС г. Певек | ПАО «РусГидро» | - | 2024 | - | 25 | Замещение выводимой из эксплуатации Чаунской ТЭЦ. Покрытие перспективных нагрузок Чаун-Билибинского энергоузла |
|  |  | - | 2026 | - | 25 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 50 |  |
| Итого по ЧАО: |  |  |  |  | 75 |  |

В Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах в рассматриваемый перспективный период изменение установленной мощности электростанций не предусматривается.

  - Развитие электросетевого комплекса энергосистемы

# Чукотского автономного округа

Развитие электрической сети напряжением 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа в период 2022-2026 гг. будет направлено на решение следующих задач:

- повышение надёжности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение подключение новых;

- обеспечение выдачи мощности электростанций;

- замещение морально и физически устаревшего оборудования с использованием современных технологий.

На основе результатов проведённого анализа существующего состояния, прогноза изменения схемно-режимной и режимно-балансовой ситуации сформированы предложения по развитию электросетевого комплекса напряжением 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа на период 2022-2026 гг.

В период 2022-2026 гг. в энергосистеме Чукотского автономного округа для умеренного варианта развития намечается сооружение следующих электросетевых объектов:

- ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура (1х214,3 км, 1х20,7 км) – для обеспечения технологического присоединения Баимского ГОКа (20 МВт) и месторождения Кекура. ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура с ПС 110 кВ Кекура введена в эксплуатацию в 2021 году;

- ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский – РП Билибино (490,6 км) с РП 110 кВ Билибино и установкой СКРМ (на ПС 110 кВ Комсомольский и РП 110 кВ Билибино) – для обеспечения передачи мощности из г. Певека, где размещается большая часть генерирующих мощностей Чаун-Билибинского энергоузла (ПАТЭС и Чаунская ТЭЦ), в район г. Билибино, где планируется перспективный рост электрической нагрузки за счёт подключения новых потребителей (месторождение Кекура и Баимский ГОК);

- ВЛ 110 кВ Береговая – Южный – Комсомольский – Гамма – ПП Бета – РП Билибино (490 км) взамен демонтируемой существующей ВЛ 110 кВ – для обеспечения выдачи всей мощности ПАТЭС с целью обеспечения возрастающих нагрузок новых потребителей Чаун-Билибинского энергоузла и надёжного электроснабжения существующих и перспективных потребителей;

- отпайка от ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РУ 110 кВ ДЭС в г. Билибино (1,4 км) (ориентировочно: пролёт опор № 14-15) и сооружение РУ 110/10 кВ (2х25 МВА) ДЭС в г. Билибино – I этап технологического присоединения ДЭС в г. Билибино;

- две ВЛ 110 кВ ДЭС в г. Билибино – РП Билибино (1,3 км + 1,4 км), заходов ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино (0,4 км и 0,3 км) с образованием ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – РП Билибино и ВЛ 110 кВ РП Билибино – Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат, заходов ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино (2х0,4 км) с образованием ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – РП Билибино и ВЛ 110 кВ РП Билибино – Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат – для обеспечения выдачи мощности ДЭС в г. Билибино.

- строительство заходов ВЛ 110 кВ Береговая – Южный (2х1 км) до новой ТЭС в г. Певек.

Для оптимистичного варианта развития дополнительно к умеренному варианту намечается сооружение следующих электросетевых объектов:

- ВЛ 110 кВ Майское – Совиное (200 км) с ПС 110 кВ Совиное                   (16 МВА) – для обеспечения технологического присоединения месторождения Совиное;

- ВЛ 110 кВ Южный – Умкырыннэт (15,2 км) с реконструкцией ПС 35 кВ Умкырыннэт (сооружение РУ 110 кВ и установка одного Т 110/35 кВ мощностью 40 МВА) - для обеспечения технологического присоединения месторождения Пыркакайские штокверки.

С целью проверки загрузки ЛЭП и трансформаторного оборудования проведены расчёты электроэнергетических режимов работы электрической сети 35 кВ и выше энергоузлов энергосистемы Чукотского автономного округа.

Расчётные модели электрической сети энергоузлов сформированы в соответствии с нормальной схемой электрических соединений энергосистемы Чукотского автономного округа с учётом планируемого развития энергосистемы.

Расчёты выполнены для нормальной и основных ремонтных схем для режимов зимнего максимума нагрузки, зимнего минимума нагрузки, летнего максимума нагрузки, летнего минимума нагрузки.

Расчёты электроэнергетических режимов работы электрической сети энергосистемы Чукотского автономного округа выполнены при температуре наружного воздуха -15°C для зимних и +20°C для летних режимов (в соответствии с рекомендациями «Правил устройства электроустановок. Издание 7» и ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчёты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования»). Допустимая токовая загрузка ЛЭП принята на уровне не более 100% от ДДТН; допустимая загрузка Т/АТ –в соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81.

Результаты расчётов электроэнергетических режимов на 2022-2026 гг. для умеренного и оптимистичного вариантов показали следующее:

в Чаун-Билибинском энергоузле:

- в режимах зимних нагрузок в умеренном варианте на уровне 2024 года, а также в оптимистичном варианте на уровне 2023 года при загрузке ДЭС в г. Билибино на располагаемую мощность (25 МВт) переток активной мощности по ВЛ 110 кВ в сечении Певек – Билибино превышает МДП;

- в нормальной схеме токовая загрузка элементов электрической сети находится в допустимых пределах;

- в послеаварийных схемах начиная с 2022 года при отключении Т1 110/35 кВ (16 МВА) на ПС 110 кВ Встречный токовая загрузка Т2 110/35 кВ (6,3 МВА) достигает: в режимах зимнего максимума нагрузки - 47 А (149% от номинального значения), в режимах летнего максимума нагрузки – 38 А (120%% от номинального значения). Допустимая загрузка Т2 на ПС 110 кВ Встречный, определённая в соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81, составляет: 150% на время не более 24 часов при температуре охлаждающего воздуха -25оС; 120% на время не более 24 часов при температуре охлаждающего воздуха 20оС. Для исключения токовой перегрузки трансформатора необходима замена Т-2 110/35 кВ на ПС 110 кВ Встречный мощностью 6,3 МВА на новый Т 110/35 кВ мощностью 16 МВА;

- в послеаварийных схемах начиная с 2022 года при отключении Т-1           (Т-2) 110/6 кВ мощностью 10 МВА, установленного на ПС 110 кВ Майское, токовая загрузка Т-2 (Т-1) превышает допустимые значения и достигает 64-85 А (127,7%-168,4% от допустимых значений). Допустимая загрузка Т1(Т2) на ПС 110 кВ Майское, определённая в соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81, составляет: 150% на время не более 24 часов при температуре охлаждающего воздуха -25оС; 120% на время не более 24 часов при температуре охлаждающего воздуха 20оС. Для исключения токовой перегрузки трансформаторов (при увеличении нагрузки месторождения Майское) рекомендуется провести реконструкцию ПС 110 кВ Майское с установкой третьего трансформатора или замены существующих трансформаторов на новые большей мощности (не менее 16 МВА);

- в послеаварийных схемах на уровне 2022 года при отключении существующей ВЛ 110 кВ транзита Певек – Билибино энергоузел делится на два изолированных энергорайона (электроснабжение Певекского района обеспечивается от ПАТЭС и Чаунской ТЭЦ, электроснабжение Билибинского района – от Билибинской АЭС);

- в послеаварийных схемах на уровне 2023-2026 гг. (после сооружения новой ВЛ 110 кВ Певек – Билибино) при отключении одной из ВЛ 110 кВ транзита Певек – Билибино токовая загрузка элементов электрической сети находится в допустимых пределах;

в Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах:

- в нормальной и основных ремонтных схемах токовая загрузка остающихся в работе элементов электрической сети находится в допустимых пределах.

В таблице 5.4.1 приведены значения наибольших из выявленных токовых перегрузок (по годам) для умеренного и оптимистичного вариантов. Красным цветом выделены значения, превышающие допустимые.

Результаты расчётов электроэнергетических режимов в табличном виде представлены в Приложении Г, в графическом виде – в Приложении Д.

Реализация предлагаемых мероприятий по развитию электросетевого комплекса напряжением 110 кВ обеспечит надёжное функционирование энергосистемы Чукотского автономного округа в рассматриваемый перспективный период.

Всего за период 2022-2026 гг. в энергосистеме Чукотского автономного округа намечается ввод линий электропередачи напряжением 110 кВ и трансформаторной мощности напряжением 110 кВ:

- в умеренном варианте – 1221,8 км, 16 МВА;

- в оптимистичном варианте – 1437,0 км, 72 МВА.

Суммарные капиталовложения на реализацию планов по развитию электросетевого комплекса напряжением 110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа составят 20662,8 млн.руб. для умеренного и 25141,0 млн.руб. для оптимистичного вариантов развития (в текущих ценах без НДС).

Капитальные вложения в электросетевые объекты определены в соответствии с «Укрупнёнными нормативами цены типовых технологических решений капитально строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10).

В таблицах 5.4.2-5.4.3 представлены сводные данные по вводам электросетевых объектов 110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа для умеренного и оптимистичного вариантов.

Таблица 5.4.1 – Перегружаемые элементы электрической сети

Таблица 5.4.2 – Сводные данные по вводу/реконструкции электросетевых объектов 35 кВ и выше в Чаун-Билибинском энергоузле энергосистемы Чукотского автономного округа 2022-2026 гг. Умеренный вариант

| № | Наименование | Год ввода | Технические характеристики |  |  | Организация ответственная за реализацию | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | МВА | млн. руб. |  |  |
|  | Обеспечение выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство двух ВЛ 110 кВ ДЭС в г. Билибино - РП Билибино | 2023 | 2,7 |  | 45,1 | Инвестор | Обеспечение выдачи мощности ДЭС в г. Билибино |
| 2. | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Береговая - Южный на РУ Новой ТЭС | 2026 | 2,0 |  | 34,5 | Инвестор | Обеспечение выдачи мощности новой ТЭС |
|  | Итого для обеспечения выдачи мощности электростанций, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 4,7 | 0,0 | 45,1 |  |  |
|  | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | 2024 | 235 |  | 3673,3 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения Баимского ГОКа и месторождения Кекура |
|  | Итого для обеспечения технологического присоединения потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 235,00 | 0,00 | 3673,30 |  |  |
|  | Обеспечение надёжности электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция ПС 110 кВ Встречный с заменой трансформатора Т2 115/38,5/6,6 кВ (6,3 МВА) на новый (16 МВА) | 2022 |  | 16 | 67,5 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 5. | Строительство ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский - РП Билибино с сооружением РП 110 кВ Билибино и установкой СКРМ | 2023 | 490,6 |  | 9338,7 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 6. | Установка СКРМ на ПС 110 кВ Комсомольский | 2023 |  |  |  | АО «Чукотэнерго» | Обеспечение допустимых уровней напряжения в сети 110 кВ |
| 7. | Перезавод ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС - - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино | 2023 | 0,7 |  |  | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 8. | Перезавод ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино | 2023 | 0,8 |  |  | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 9. | Строительство ВЛ 110 кВ Береговая - Южный - Комсомольский - Гамма - ПП Бета - РП Билибино | 2025 | 490,0 |  | 7538,2 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
|  | Итого для обеспечения надёжности электроснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 982,1 | 16,0 | 16944,4 |  |  |
|  | Итого по энергосистеме Чукотского автономного округа, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 1221,8 | 16,0 | 20662,8 |  |  |

Таблица 5.4.3 - Сводные данные по вводу/реконструкции электросетевых объектов 35 кВ и выше в Чаун-Билибинском энергоузле энергосистемы Чукотского автономного округа 2022-2026 гг. Оптимистичный вариант

| № | Наименование | Год ввода | Технические характеристики |  |  | Организация ответственная за реализацию | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | МВА | млн. руб. |  |  |
|  | Обеспечение выдачи мощности электростанций |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство двух ВЛ 110 кВ ДЭС в г. Билибино - РП Билибино | 2023 | 2,7 |  | 45,1 | Инвестор | Обеспечение выдачи мощности ДЭС в г. Билибино |
| 2. | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Береговая - Южный на РУ Новой ТЭС | 2024 | 2,0 |  | 34,5 | Инвестор | Обеспечение выдачи мощности Новой ТЭС |
|  | Итого для обеспечения выдачи мощности электростанций, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 4,7 | 0,0 | 79,6 |  |  |
|  | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | 2024 | 235 |  | 3673,3 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения Баимского ГОКа и месторождения Кекура |
| 4. | Строительство ВЛ 110 кВ Южный - Умкырыннет с реконструкцией ПС 35 кВ Умкырыннет и сооружением РУ 110 кВ | 2022 | 15,2 | 40 | 777,1 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения месторождения Прыкакайские штокверки |
| 5. | Строительство ВЛ 110 кВ Майское - Совиное со строительством ПС 110 кВ Совиное | 2022 | 200 | 16 | 3666,6 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения месторождения Совиное |
|  | Итого для обеспечения технологического присоединения потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 450,20 | 56,00 | 8117,00 |  |  |
|  | Обеспечение надёжности электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция ПС 110 кВ Встречный с заменой трансформатора Т2 115/38,5/6,6 кВ (6,3 МВА) на новый (16 МВА) | 2022 |  | 16 | 67,5 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 7. | Строительство ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский - РП Билибино с сооружением РП 110 кВ Билибино и установкой СКРМ | 2023 | 490,6 |  | 9338,7 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 8. | Установка СКРМ на ПС 110 кВ Комсомольский | 2023 |  |  |  | АО «Чукотэнерго» | Обеспечение допустимых уровней напряжения в сети 110 кВ |
| 9. | Перезавод ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино | 2023 | 0,7 |  |  | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 10. | Перезавод ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат на РП 110 кВ Билибино | 2023 | 0,8 |  |  | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
| 11. | Строительство ВЛ 110 кВ Береговая - Южный - Комсомольский - Гамма - ПП Бета - РП Билибино | 2024 | 490,0 |  | 7538,2 | АО «Чукотэнерго» | Повышение надёжности электроснабжения потребителей ЧБЭУ |
|  | Итого для обеспечения надёжности электроснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 982,1 | 16,0 | 16944,4 |  |  |
|  | Итого по энергосистеме Чукотского автономного округа, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ |  | 1437,0 | 72,0 | 25141,0 |  |  |

  - Анализ баланса реактивной мощности

С целью определения достаточности установленных в энергосистеме Чукотского автономного округа средств компенсации реактивной мощности с учётом регулировочного диапазона (по реактивной мощности) генераторов электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа для поддержания уровней напряжения в сети 35 кВ и выше в допустимом диапазоне проведена оценка баланса реактивной мощности.

Расчёты баланса реактивной мощности выполнены для характерных режимов (режим летнего минимума нагрузки 2022 года и режим зимнего максимума нагрузки 2026 года) в электрической сети 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа для умеренного и оптимистичного вариантов развития.

Результаты расчётов баланса реактивной мощности энергосистемы Чукотского автономного округа представлены в таблице 5.5.1, 5.5.2 и 5.5.3.

Результаты расчётов уровней напряжения энергосистемы Чукотского автономного округа представлены в таблице 5.5.4, 5.5.5 и 5.5.6.

Таблица 5.5.1 – Баланс реактивной мощности Чаун-Билибинского энергоузла

| п/п | Составляющие баланса | Умеренный вариант |  | Оптимистичный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимний максимум нагрузки 2026 года | Летний минимум нагрузки 2022 года | Зимний максимум нагрузки 2026 года | Летний минимум нагрузки 2022 года |
| Генерация |  |  |  |  |  |
| 1. | Станции/УШР/СК | -56 | 35 | -39 | 29 |
| 2. | ЛЭП, в т.ч. | 10 | 6 | -3 | 8 |
| 3. | Внешняя сеть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Итого: | -46 | 42 | -42 | 37 |
| Нагрузка |  |  |  |  |  |
| 5. | Нагрузка | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 6. | Потери в ЛЭП, в т.ч. | 29 | 8 | 32 | 3 |
| 7. | Потери в ТР и АТ | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 8. | ШР/БСК | -93 | 26 | -92 | 28 |
| 9. | Итого: | -46 | 42 | -42 | 37 |
| 10. | Qг min | -147 | -58 | -146 | -48 |
| 11. | Qг max | 143 | 134 | 143 | 121 |
| 12. | Регулировочный диапазон | 290 | 192 | 289 | 169 |
| 13. | Резерв (дефицит) на потребление Q | 91 | 94 | 107 | 76 |
| 14. | Резерв (дефицит) на выдачу Q | 199 | 98 | 182 | 92 |

Таблица 5.5.2 – Баланс реактивной мощности Анадырского энергоузла

| п/п | Составляющие баланса | Зимний максимум нагрузки 2026 года | Летний минимум нагрузки 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Генерация |  |  |  |
| 1. | Станции/УШР/СК | 3 | -3 |
| 2. | ЛЭП, в т.ч. | 4 | 6 |
| 3. | Внешняя сеть | 0 | 0 |
| 4. | Итого: | 7 | 3 |
| Нагрузка |  |  |  |
| 5. | Нагрузка | 5 | 1 |
| 6. | Потери в ЛЭП, в т.ч. | 0 | 0 |
| 7. | Потери в ТР и АТ | 2 | 2 |
| 8. | ШР/БСК | 0 | 0 |
| 9. | Итого: | 7 | 3 |
| 10. | Qг min | -20 | -20 |
| 11. | Qг max | 60 | 40 |
| 12. | Регулировочный диапазон | 80 | 60 |
| 13. | Резерв (дефицит) на потребление Q | 23 | 17 |
| 14. | Резерв (дефицит) на выдачу Q | 57 | 43 |

Таблица 5.5.3 – Баланс реактивной мощности Эгвекинотского энергоузла

| п/п | Составляющие баланса | Зимний максимум нагрузки 2026 года | Летний минимум нагрузки 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Генерация |  |  |  |
| 1. | Станции/УШР/СК | 4 | -3 |
| 2. | ЛЭП, в т.ч. | 6 | 7 |
| 3. | Внешняя сеть | 0 | 0 |
| 4. | Итого: | 11 | 4 |
| Нагрузка |  |  |  |
| 5. | Нагрузка | 7 | 2 |
| 6. | Потери в ЛЭП, в т.ч. | 0 | 0 |
| 7. | Потери в ТР и АТ | 3 | 2 |
| 8. | ШР/БСК | 0 | 0 |
| 9. | Итого: | 11 | 4 |
| 10. | Qг min | -103 | -103 |
| 11. | Qг max | 108 | 108 |
| 12. | Регулировочный диапазон | 211 | 211 |
| 13. | Резерв (дефицит) на потребление Q | 107 | 100 |
| 14. | Резерв (дефицит) на выдачу Q | 104 | 111 |

Таблица 5.5.4 – Максимальное, среднее и минимальное значения напряжения на ПС Чаун-Билибинского энергоузла

| Умеренный вариант. Зимний максимум нагрузки. 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 35 кВ |
|  | Umax=126 кВ* | Umax=40,5 кВ* |
| U макс, кВ | 117,2 | 39,0 |
| U сред, кВ | 114,3 | 36,5 |
| U мин, кВ | 107,8 | 34,6 |
| Умеренный вариант. Летний минимум нагрузки. 2022 год |  |  |
| U макс, кВ | 121,6 | 40,0 |
| U сред, кВ | 114,2 | 36,6 |
| U мин, кВ | 106,8 | 34,1 |
| Оптимистичный вариант. Зимний максимум нагрузки. 2026 год |  |  |
| U макс, кВ | 119,1 | 38,2 |
| U сред, кВ | 113,8 | 36,3 |
| U мин, кВ | 107,6 | 34,5 |
| Оптимистичный вариант. Летний минимум нагрузки. 2022 год |  |  |
| U макс, кВ | 122,9 | 40,0 |
| U сред, кВ | 117,7 | 37,7 |
| U мин, кВ | 111,0 | 35,4 |

*ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В»

Таблица 5.5.5 – Максимальное, среднее и минимальное значения напряжения на ПС Анадырского энергоузла

| Зимний максимум нагрузки. 2026 год |  |
| --- | --- |
|  | 35 кВ |
|  | Umax=40,5 кВ* |
| U макс, кВ | 36,4 |
| U сред, кВ | 36,2 |
| U мин, кВ | 36,0 |
| Летний минимум нагрузки. 2022 год |  |
| U макс, кВ | 35,7 |
| U сред, кВ | 35,7 |
| U мин, кВ | 35,7 |

Таблица 5.5.6 – Максимальное, среднее и минимальное значения напряжения на ПС Эгвекинотского энергоузла

| Умеренный вариант. Зимний максимум нагрузки. 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 35 кВ |
|  | Umax=126 кВ* | Umax=40,5 кВ* |
| U макс, кВ | 111,2 | 35,2 |
| U сред, кВ | 109,2 | 35,0 |
| U мин, кВ | 108,2 | 34,5 |
| Умеренный вариант. Летний минимум нагрузки. 2022 год |  |  |
| U макс, кВ | 111,2 | 36,3 |
| U сред, кВ | 109,1 | 35,9 |
| U мин, кВ | 108,2 | 34,7 |

Как видно из результатов расчётов, представленных в таблицах 5.5.1, 5.5.2 и 5.5.3, энергосистема Чукотского автономного округа обладает достаточным запасом по регулированию реактивной мощности как в умеренном, так и в оптимистичном вариантах развития. Уровни напряжения на подстанциях энергосистемы Чукотского автономного округа находятся в допустимых пределах (таблицы 5.5.4, 5.5.5 и 5.5.6).

Выводы

- По умеренному варианту прогноза спрос на электроэнергию по энергосистеме Чукотского автономного округа к 2026 году увеличится на 41,6% по сравнению с 2021 годом - до 769 млн.кВт.ч – при среднегодовых темпах прироста 7,21%. Максимум электрической нагрузки по умеренному варианту в Чаун-Билибинском энергоузле к 2026 году оценивается на уровне 100 МВт. Существенного роста максимума нагрузки по Анадырскому и Эгвекинотскому энергоузлам не ожидается

- По оптимистичному варианту электропотребление к 2026 году оценивается на уровне 803 млн.кВт.ч, что на 47,8% выше показателя 2021 года, при среднегодовых темпах прироста 8,13%. Максимум электрической нагрузки в Чаун-Билибинском энергоузле к 2026 году оценивается на уровне 105,6 МВт.

- В период до 2026 года в Чаун-Билибинском энергоузле планируется вывод из эксплуатации Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, сооружение энергоцентра в г. Билибино (в составе дизельной электростанции (25 МВт) и дизельной котельной) к концу 2022 года. В умеренном варианте ввод новой ТЭС в г. Певеке (2х25 МВт) рассматривается в 2026 году. В оптимистичном варианте для покрытия перспективных нагрузок Чаун-Билибинского энергоузла потребуется начать ввод генерирующего источника в более ранние сроки – ввод первой очереди (25 МВт) в 2024 году, второй очереди (25 МВт) в 2026 году. В Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах в рассматриваемый перспективный период изменение установленной мощности электростанций не предусматривается.

- С учётом принятого развития генерирующих мощностей балансы мощности и электроэнергии Чаун-Билибинского, Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов в период до 2026 года складываются удовлетворительно.

- По энергосистеме Чукотского автономного округа в период 2022–2026 гг. для умеренного варианта намечается сооружение ЛЭП напряжением 110 кВ суммарной протяжённостью 1221,8 км, трансформаторной мощности – 16 МВА; для оптимистичного варианта – 1437,0 км и 72 МВА, соответственно.

- Для поддержания уровней напряжения в электрической сети энергосистемы Чукотского автономного округа в допустимых пределах установка дополнительных средств компенсации реактивной мощности не требуется.

- Анализ наличия схем теплоснабжения муниципальных образований

| Муниципальное образование | Наличие схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Чукотский район |  |
| село Инчоун | да |
| село Лаврентия | да |
| село Лорино | да |
| село Нешкан | да |
| село Уэлен | да |
| село Энурмино | да |
| Чаунский район (городской округ Певек) |  |
| г.Певек | да |
| село Айон | да |
| село Апапельгино | нет |
| село Биллингс | да |
| село Рыткучи | да |
| Билибинский район |  |
| г.Билибино | да |
| село Анюйск | да |
| село Илирней | да |
| село Кепервеем | да |
| село Омолон | да |
| село Островное | нет |
| Проведенский район (Провиденский городской округ) |  |
| село Новое Чаплино | да |
| село Нунлигран | да |
| пгт.Провидения | да |
| село Сиреники | да |
| село Энмелен | да |
| село Янракыннот | да |
| Иультинский район (городской округ Эгвекинот) |  |
| село Амгуэма | да |
| село Ванкарем (калориферная система) | нет |
| село Конергино | да |
| пгт Мыс Шмидта | да |
| село Нутэпэльмен | да |
| село Рыркайпий | да |
| село Уэлькаль | да |
| пгт Эгвекинот | да |
| Анадырский район |  |
| село Алькатваам | да |
| пгт Беринговский | да |
| село Ваеги | да |
| село Канчалан | да |
| село Краснено | да |
| село Ламутское | да |
| село Марково | да |
| село Мейныпильгыно | да |
| село Снежное | да |
| пгт Угольные Копи | да |
| село Усть-Белая | да |
| село Хатырка | да |
| село Чуванское | да |

Приложения

Приложение А. Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 35 кВ и выше и электростанций энергосистемы

Чукотского автономного округа на 2022-2026 гг.

Примечание: ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка с отпайкой на ПС Кекура №1 введена в эксплуатацию в марте 2021 года

Рисунок А.1 – Карта-схема электрической сети 35кВ и выше Чаун-Билибинского энергоузла. Умеренный вариант

Примечание: ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка с отпайкой на ПС Кекура №1 введена в эксплуатацию в марте 2021 года

Рисунок А.2 – Карта-схема электрической сети 35 кВ и выше Чаун-Билибинского энергоузла. Оптимистичный вариант

Рисунок А.3 – Карта-схема электрической сети 35 кВ Анадырского энергоузла

Рисунок А.4 – Карта-схема электрической сети 35 кВ и выше Эгвекинотского энергоузла

Приложение Б. Перечень подстанций и установленных на них трансформаторов 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа

Таблица Б.1 – Перечень ПС и установленных на них трансформаторов 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа

| № п/п | Uном ПС, кВ | Наименование ПС | Uн, кВ | Тип | Мощность, МВА | Количество, шт | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы по состоянию на 2022 г | Срок службы по состоянию на 2026 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ВН/СН/НН) |  |  |  |  |  |  |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 110 | Черский | 115/6,6 | ТДН - 15000 / 110 | 15 | 1 | 1970 | 51 | 55 |
|  |  |  | 115/6,6 | ТДН - 15000 / 110 | 15 | 1 | 1970 | 51 | 55 |
| 2. | 110 | Встречный | 115/38,5/6,6 | ТДТН-16000/110 | 16 | 1 | 1981 | 40 | 44 |
|  |  |  | 121/38,5/6,3 | ТМТН-6300/110 | 6,3 | 1 | 1984 | 37 | 41 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1986 | 35 | 39 |
| 3. | 110 | Тепличный комбинат | 115/38,5/6,6 | ТДТН-16000/110 | 16 | 1 | 1989 | 32 | 36 |
|  |  |  | 115/38,5/6,6 | ТДТН-16000/110 | 16 | 1 | 1991 | 30 | 34 |
| 4. | 110 | Алискерово | 115/38,5/6,6 | ТДТН-10000/110 | 10 | 1 | 1973 | 48 | 52 |
|  |  |  | 121/38,5/6,3 | ТМТГ-5600/110 | 5,6 | 1 | 1971 | 50 | 54 |
| 5. | 110 | Гамма | 121/38,5/6,3 | ТМТГ-5600/110 | 5,6 | 1 | 1964 | 57 | 61 |
| 6. | 110 | Комсомольский | 121/38,5/6,3 | ТМТ-6300/110 | 6,3 | 1 | 1966 | 55 | 59 |
|  |  |  | 121/38,5/6,3 | ТМТ-6300/110 | 6,3 | 1 | 1978 | 43 | 47 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-320/35 | 0,32 | 1 | 1966 | 55 | 59 |
| 7. | 110 | Майское | 110/ | ТДН - 10000/110 | 10 | 1 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | 110/ | ТДН - 10000/110 | 10 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 8. | 110 | Южный | 115/38,5/6,6 | ТДТН-10000/110 | 10 | 1 | 1971 | 50 | 54 |
|  |  |  | 115/38,5/6,6 | ТДТН-10000/110 | 10 | 1 | 1976 | 45 | 49 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1989 | 32 | 36 |
| 9. | 110 | Прима | 115/38,5/6,6 | ТДТН-16000/110 | 16 | 1 | 1971 | 50 | 54 |
|  |  |  | 115/38,5/6,6 | ТДТН-16000/110 | 16 | 1 | 1968 | 53 | 57 |
| 10. | 110 | Кекура | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1 | 5 |
| 11. | 110 | Песчанка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | 35 | Нерский | 35/ | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 13. | 35 | Моховая | 35/ | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 14. | 35 | Встречный-2 | 35/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | 35 | Безымянный | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1989 | 32 | 36 |
| 16. | 35 | Каральвеем | 35/ | ТМ-4000/35 | 4 | 2 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | 35/ | ТМ-6300/35 | 6,3 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 17. | 35 | Дымка | 35/6,3 | ТМ-4000/35 | 4 | 1 | 1972 | 49 | 53 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1983 | 38 | 42 |
| 18. | 35 | Центральная | 35/6,3 | ТМ-6300/35 | 6,3 | 2 | 1978 | 43 | 47 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1989 | 32 | 36 |
| 19. | 35 | Атомка | 35/6,3 | ТМ-4000/35 | 4 | 1 | 1973 | 48 | 52 |
|  |  |  | 35/6,3 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | 1973 | 48 | 52 |
| 20. | 35 | Спорный | 35/6,3 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | 1970 | 51 | 55 |
|  |  |  | 35/6,3 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | 1982 | 39 | 43 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1983 | 38 | 42 |
| 21. | 35 | Кепервеем | 35/6,3 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 2 | 1978 | 43 | 47 |
| 22. | 35 | Веселый | 35/6,3 | ТМ-4000/35 | 4 | 1 | 1990 | 31 | 35 |
| 23. | 35 | Рыткучи | 35/ | ТМ-4000/35 | 4 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| 24. | 35 | Богатый | 35/ | ТМ/2500/35 | 2,5 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 25. | 35 | Соседний | 35/ | ТМ/2500/35 | 2,5 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 26. | 35 | Умкырыннэт | 35/ | ТМ/2500/35 | 2,5 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| 27. | 35 | Полярная | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1982 | 39 | 43 |
| 28. | 35 | Ретранслятор Встречный | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1985 | 36 | 40 |
| 29. | 35 | Вега | 35/6,3 | ТМ-4000/35 | 4 | 1 | 1992 | 29 | 33 |
|  |  |  | 35/6,3 | ТМН-1600/35 | 1,6 | 1 | 1979 | 42 | 46 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1978 | 43 | 47 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1986 | 35 | 39 |
| 30. | 35 | Апапельгино | 35/6,3 | ТМН-1000/35 | 1 | 1 | 1989 | 32 | 36 |
|  |  |  | 35/6,3 | ТМН-1000/35 | 1 | 1 | 1993 | 28 | 32 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 2017 | 4 | 8 |
| 31. | 35 | Лагуна | 35/6,3 | ТМН-4000/35 | 4 | 1 | 1991 | 30 | 34 |
|  |  |  | 35/6,3 | ТМН-4000/35 | 4 | 1 | 1992 | 29 | 33 |
|  |  |  | 35/0,4 | ТМ-100/35 | 0,1 | 1 | 1992 | 29 | 33 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 35 | ПС-1 | 35/6 | RESIBLOK-10000/35 | 10 | 2 | 2005 | 16 | 20 |
| 33. | 35 | ПС-2 | 35/6 | RESIBLOK-10000/35 | 10 | 2 | 2005 | 16 | 20 |
| 34. | 35 | Угольные Копи | 35/6 | н/д | 4 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| 35. | 35 | Аэропорт | 35/10 | н/д | 6,4 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| 36. | 35 | КЭЧ | 35/10 | н/д | 2,5 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 110 | Валунистый | 110/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | 110/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 38. | 110 | 87 км | 110/6 | ТМТГ-5600/110 | 5,6 | 1 | 1964 | 57 | 61 |
| 39. | 110 | Иультин | 110/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 40. | 35 | Эгвекинот | 35/6 | ТМТГ-5600/35 | 5,6 | 1 | 1988 | 33 | 37 |
|  |  |  | 35/6 | ТМ-2500/35 | 2,5 | 1 | 1996 | 25 | 29 |
| 41. | 35 | ЗИФ | 35/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42. | 35 | Юг | 35/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 43. | 35 | Консервация | 35/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 44. | 35 | Карьер 1,2 | 35/ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Приложение В. Перечень линий электропередачи 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа

Таблица В.1 - Перечень линий электропередачи 35-110 кВ энергосистемы Чукотского автономного округа

| № п/п | Название ВЛ | Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Количество цепей | Марка провода | Протяжённость в одноцепном исполнении, км | Год ввода | Срок службы по состоянию на 2022 г | Срок службы по состоянию на 2026 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | - | 110 | 1 | АС-120 | 4,862 | 1963 | 58 | 62 |
| 2. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | - | 110 | 1 | АС-120 | 55,6 | 1967 | 54 | 58 |
| 3. | ВЛ 110 кВ Черский - Встречный | - | 110 | 1 | АСК-150 | 224,7 | 1970 | 51 | 55 |
|  |  |  |  |  | АС-120 |  |  |  |  |
| 4. | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | - | 110 | 1 | АС-120 | 27,194 | 1963 | 58 | 62 |
| 5. | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | - | 110 | 1 | АС-70 | 34,41 | 1991 | 30 | 34 |
|  |  |  |  |  | АС-95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АС120 |  |  |  |  |
| 6. | ВЛ 110 кВ Бета - Гамма | - | 110 | 1 | АС-120 | 52,5 | 1963 | 58 | 62 |
| 7. | ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский | - | 110 | 1 | АС-120 | 282,2 | 1965 | 56 | 60 |
| 8. | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Береговая | - | 110 | 1 | АС-120 | 2,02 | 1962 | 59 | 63 |
| 9. | ВЛ 110 кВ Береговая – Южный | - | 110 | 1 | АС-120 | 75,75 | 1962 | 59 | 63 |
| 10. | ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | - | 110 | 1 | АС-95 | 53,9 | 1962 | 59 | 63 |
| 11. | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Майское | - | 110 | 1 | АС-120 | 49,7 | 2013 | 8 | 12 |
| 12. | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | - | 110 | 1 | АС-240 | 235 | 2021 | 1 | 5 |
| 13. | ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | - | 35 | 1 | АС-120 | 2,144 | 1962 | 59 | 63 |
| 14. | ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | - | 35 | 1 | АС-120 | 10,008 | 1962 | 59 | 63 |
| 15. | ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | - | 35 | 1 | АС-95 | 2,4 | 1964 | 57 | 61 |
| 16. | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | - | 35 | 1 | АС-35 | 5,9 | 1964 | 57 | 61 |
| 17. | ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | - | 35 | 1 | АС-95 | 7,111 | 1962 | 59 | 63 |
| 18. | ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | - | 35 | 1 | АС-120 | 28,558 | 1978 | 43 | 47 |
| 19. | ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | - | 35 | 1 | АС-35 | 4,409 | 1965 | 56 | 60 |
| 20. | ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | - | 35 | 1 | АС-95 | 20,55 | 1978 | 43 | 47 |
|  |  |  |  |  | АС-70 |  |  |  |  |
| 21. | ВЛ 35 кВ Апапельгино - Янранай | - | 35 | 1 | АСК-120 | 15,6 | 1977 | 44 | 48 |
| 22. | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | - | 35 | 1 | АС-120 | 5,3 | 1972 | 49 | 53 |
| 23. | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | - | 35 | 1 | АСК-120 | 3,9 | 1979 | 42 | 46 |
| 24. | ВЛ 35 кВ Вега - 18 км с отпайкой на ПС-15 | - | 35 | 1 | АС-70 | 16,61 | 1962 | 59 | 63 |
|  |  |  |  |  | АС-35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АС-90 |  |  |  |  |
| 25. | ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | - | 35 | 1 | АСК-120 | 20,4 | 1979 | 42 | 46 |
| 26. | ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | - | 35 | 1 | АС-120 | 8,64 | н/д | н/д | н/д |
| 27. | ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | - | 35 | 1 | АС-70 | 7,5 | н/д | н/д | н/д |
| 28. | ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | - | 35 | 1 | АС-95 | 2,3 | н/д | н/д | н/д |
| 29. | ВЛ 35 кВ Каральвеем - БиАЭС | - | 35 | 1 | АС-95 | 23 | н/д | н/д | н/д |
| 30. | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | - | 35 | 1 | АС-120 | 89 | н/д | н/д | н/д |
| 31. | ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | - | 35 | 1 | АС-120 | 4,91 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  |  | АС-70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АС-95 |  |  |  |  |
| 32. | ВЛ 35 кВ Бытрый - Соседний | - | 35 | 1 | АС-95 | 22,25 | н/д | н/д | н/д |
| 33. | ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | - | 35 | 1 | АС-35 | 15,2 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  |  | АС-50 |  |  |  |  |
| 34. | ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | - | 35 | 1 | АС-120 | 13,97 | н/д | н/д | н/д |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | КЛ-106 | 35 | 1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 1,682 | 2005 | 16 | 20 |
| 36. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | КЛ-104 | 35 | 1 | АСКП-120 | 4 | 1986 | 35 | 39 |
|  |  |  |  |  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |
| 37. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | КЛ-105 | 35 | 1 | АСКП-120 | 4 | 2005 | 16 | 20 |
|  |  |  |  |  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |
| 38. | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | КЛ-101 | 35 | 1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0,891 | 2005 | 16 | 20 |
| 39. | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | КЛ-102 (Шахта) | 35 | 1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 3,558 | 2002 | 19 | 23 |
| 40. | КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | КЛ-103 | 35 |  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 1,452 | 2005 | 16 | 20 |
| 41. | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | КЛ-107 | 35 | 1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0,52 | 2005 | 16 | 20 |
| 42. | КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | КЛ-108 | 35 | 1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0,52 | 2005 | 16 | 20 |
| 43. | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №1 | - | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 44. | КЛ 35 кВ ПП1 - ПП2 №2 | - | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 45. | КЛ 35 кВ Угольные Копи №1 | КЛ-301 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 46. | КЛ 35 кВ Угольные Копи №2 | КЛ-302 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 47. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №1 | КЛ-303 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 48. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - Аэропорт №2 | КЛ-304 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 49. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №1 | КЛ-305 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 50. | КЛ 35 кВ Угольные Копи - КЭЧ №2 | КЛ-306 | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | - | 110 | 1 | АС-95 | 179,3 | 1953 | 68 | 72 |
|  |  |  |  |  | Ж-50 |  |  |  |  |
|  | отпайка на ПС 187 км |  |  | 1 | АС-70 | 4 | 1962 | 59 | 63 |
| 52. | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | - | 110 | 1 | АС 120/27 | 178,6 | 2005 | 16 | 20 |
| 53. | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот |  | 35 | 1 | АС-70 | 8,3 | 1974 | 47 | 51 |
| 54. | ВЛ 35 кВ Валунистый - ЗИФ | - | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 55. | ВЛ 35 кВ Валунистый - Юг |  | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 56. | ВЛ 35 кВ Валунистый - Карьер 1,2 | - | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 57. | ВЛ 35 кВ Карьер 1,2 - Консервация |  | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Приложение Г. Результаты расчётов электроэнергетических режимов работы электрической сети напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа в табличном виде

Таблица Г.1 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2022 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2022 |  |  | Зима минимум 2022 |  |  | Лето максимум 2022 |  |  | Лето минимум 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | +J1.5 | 1,52 | 15,17 | +J1.5 | 1,53 | 15,27 | +J1.5 | 1,52 | 15,20 | +J1.5 | 1,52 | 15,23 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | +J1.5 | 1,52 | 15,17 | +J1.5 | 1,53 | 15,27 | +J1.5 | 1,52 | 15,20 | +J1.5 | 1,52 | 15,23 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.8+J1.7 | 1,91 | 30,26 | 0.7+J1.7 | 1,85 | 29,44 | 0.5+J1.6 | 1,66 | 26,39 | 0.3+J1.6 | 1,59 | 25,26 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.8+J1.7 | 1,90 | 30,23 | 0.7+J1.7 | 1,85 | 29,41 | 0.5+J1.6 | 1,66 | 26,37 | 0.3+J1.6 | 1,59 | 25,24 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 5.5+J2.1 | 5,93 | 59,34 | 5.6+J2.2 | 5,96 | 59,57 | 5+J2.1 | 5,45 | 54,53 | 5+J2.1 | 5,46 | 54,58 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 5.5+J2.1 | 5,93 | 59,34 | 5.6+J2.2 | 5,96 | 59,57 | 5+J2.1 | 5,45 | 54,53 | 5+J2.1 | 5,46 | 54,58 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.6 | 4,65 | 46,46 | 0.1+J4.4 | 4,38 | 43,76 | 0.1+J3.4 | 3,41 | 34,06 | +J3 | 2,99 | 29,92 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J2.9 | 2,93 | 52,27 | 0.1+J2.8 | 2,76 | 49,23 | 0.1+J2.1 | 2,15 | 38,32 | +J1.9 | 1,89 | 33,66 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.8+J4.1 | 5,00 | 31,24 | 2.5+J4.1 | 4,77 | 29,80 | 1.6+J3.7 | 4,00 | 25,01 | 1.2+J3.6 | 3,74 | 23,37 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.8+J4.1 | 5,00 | 31,24 | 2.5+J4.1 | 4,77 | 29,80 | 1.6+J3.7 | 4,00 | 25,01 | 1.2+J3.6 | 3,74 | 23,37 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.6 | 6,21 | 38,81 | 5+J3.6 | 6,18 | 38,65 | 3.4+J3.4 | 4,75 | 29,71 | 3.3+J3.4 | 4,72 | 29,51 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,43 | 38,60 | 2+J1.4 | 2,42 | 38,43 | 1.3+J1.3 | 1,86 | 29,54 | 1.3+J1.3 | 1,85 | 29,34 |

Таблица Г.2 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2023 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2023 |  |  | Зима минимум 2023 |  |  | Лето максимум 2023 |  |  | Лето минимум 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | +J1.7 | 1,70 | 17,01 | +J1.7 | 1,71 | 17,15 | +J1.6 | 1,62 | 16,18 | +J1.6 | 1,62 | 16,18 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | +J1.7 | 1,70 | 17,01 | +J1.7 | 1,71 | 17,15 | +J1.6 | 1,62 | 16,18 | +J1.6 | 1,62 | 16,18 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J2.1 | 2,23 | 35,34 | 0.7+J2 | 2,12 | 33,66 | 0.4+J1.7 | 1,77 | 28,14 | 0.3+J1.7 | 1,71 | 27,07 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J2.1 | 2,23 | 35,34 | 0.7+J2 | 2,12 | 33,66 | 0.4+J1.7 | 1,77 | 28,13 | 0.3+J1.7 | 1,71 | 27,07 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 6.9+J2.7 | 7,39 | 73,92 | 6.9+J2.7 | 7,43 | 74,30 | 6.2+J2.4 | 6,68 | 66,76 | 6.2+J2.4 | 6,68 | 66,76 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 6.9+J2.7 | 7,39 | 73,92 | 6.9+J2.7 | 7,43 | 74,30 | 6.2+J2.4 | 6,68 | 66,76 | 6.2+J2.4 | 6,68 | 66,76 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.9 | 4,90 | 48,99 | 0.1+J4.4 | 4,41 | 44,14 | 0.1+J3.4 | 3,37 | 33,75 | +J3 | 3,00 | 29,96 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3.1 | 3,09 | 55,11 | 0.1+J2.8 | 2,78 | 49,66 | 0.1+J2.1 | 2,13 | 37,97 | +J1.9 | 1,89 | 33,70 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.8+J4.3 | 5,19 | 32,43 | 2.3+J4.2 | 4,79 | 29,94 | 1.4+J3.8 | 4,06 | 25,40 | 1+J3.7 | 3,85 | 24,07 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.8+J4.3 | 5,19 | 32,43 | 2.3+J4.2 | 4,79 | 29,94 | 1.4+J3.8 | 4,06 | 25,40 | 1+J3.7 | 3,85 | 24,07 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.7 | 6,26 | 39,09 | 5+J3.7 | 6,21 | 38,80 | 3.3+J3.5 | 4,82 | 30,10 | 3.3+J3.5 | 4,79 | 29,94 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,45 | 38,88 | 2+J1.4 | 2,43 | 38,58 | 1.3+J1.3 | 1,89 | 29,93 | 1.3+J1.3 | 1,88 | 29,77 |

Таблица Г.3 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2024 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2024 |  |  | Зима минимум 2024 |  |  | Лето максимум 2024 |  |  | Лето минимум 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | +J1.7 | 1,69 | 16,91 | +J1.7 | 1,71 | 17,08 | +J1.7 | 1,72 | 17,25 | +J1.7 | 1,75 | 17,50 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | +J1.7 | 1,69 | 16,91 | +J1.7 | 1,71 | 17,08 | +J1.7 | 1,72 | 17,25 | +J1.7 | 1,75 | 17,50 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,22 | 35,29 | 0.7+J2 | 2,10 | 33,28 | 0.5+J1.9 | 1,96 | 31,08 | 0.3+J1.9 | 1,88 | 29,90 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,22 | 35,29 | 0.7+J2 | 2,10 | 33,28 | 0.5+J1.9 | 1,96 | 31,07 | 0.3+J1.9 | 1,88 | 29,90 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 6.9+J2.6 | 7,37 | 73,65 | 6.9+J2.7 | 7,41 | 74,13 | 6.4+J2.7 | 6,95 | 69,46 | 6.5+J2.7 | 7,01 | 70,12 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 6.9+J2.6 | 7,37 | 73,65 | 6.9+J2.7 | 7,41 | 74,13 | 6.4+J2.7 | 6,95 | 69,46 | 6.5+J2.7 | 7,01 | 70,12 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.9 | 4,95 | 49,45 | 0.1+J4.4 | 4,36 | 43,56 | 0.1+J3.6 | 3,62 | 36,19 | +J3.1 | 3,10 | 31,01 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3.1 | 3,12 | 55,63 | 0.1+J2.7 | 2,74 | 49,01 | 0.1+J2.3 | 2,28 | 40,71 | +J2 | 1,95 | 34,88 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.9+J4.4 | 5,23 | 32,71 | 2.3+J4.2 | 4,75 | 29,69 | 1.5+J4 | 4,24 | 26,48 | 1+J3.9 | 3,99 | 24,94 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.9+J4.4 | 5,23 | 32,71 | 2.3+J4.2 | 4,75 | 29,69 | 1.5+J4 | 4,24 | 26,48 | 1+J3.9 | 3,99 | 24,94 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.2+J3.7 | 6,33 | 39,57 | 5.1+J3.7 | 6,27 | 39,21 | 3.4+J3.5 | 4,92 | 30,72 | 3.4+J3.6 | 4,91 | 30,67 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,48 | 39,35 | 2+J1.4 | 2,46 | 38,99 | 1.4+J1.3 | 1,92 | 30,55 | 1.3+J1.4 | 1,92 | 30,49 |

Таблица Г.4 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2025 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2025 |  |  | Зима минимум 2025 |  |  | Лето максимум 2025 |  |  | Лето минимум 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | +J1.7 | 1,70 | 16,95 | +J1.7 | 1,72 | 17,15 | +J1.7 | 1,71 | 17,10 | +J1.7 | 1,72 | 17,23 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | +J1.7 | 1,70 | 16,95 | +J1.7 | 1,72 | 17,15 | +J1.7 | 1,71 | 17,10 | +J1.7 | 1,72 | 17,23 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J2.1 | 2,27 | 36,05 | 0.6+J2 | 2,09 | 33,13 | 0.4+J1.9 | 1,92 | 30,45 | 0.3+J1.8 | 1,83 | 29,08 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J2.1 | 2,27 | 36,03 | 0.6+J2 | 2,09 | 33,12 | 0.4+J1.9 | 1,92 | 30,45 | 0.3+J1.8 | 1,83 | 29,08 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 6.9+J2.7 | 7,40 | 73,96 | 6.9+J2.7 | 7,45 | 74,48 | 6.4+J2.6 | 6,92 | 69,22 | 6.4+J2.7 | 6,95 | 69,54 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 6.9+J2.7 | 7,40 | 73,96 | 6.9+J2.7 | 7,45 | 74,48 | 6.4+J2.6 | 6,92 | 69,22 | 6.4+J2.7 | 6,95 | 69,54 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J5.1 | 5,07 | 50,69 | 0.1+J4.2 | 4,24 | 42,36 | 0.1+J3.4 | 3,44 | 34,42 | +J2.9 | 2,87 | 28,74 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3.2 | 3,19 | 57,02 | 0.1+J2.7 | 2,67 | 47,66 | 0.1+J2.2 | 2,17 | 38,72 | +J1.8 | 1,81 | 32,33 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 3+J4.4 | 5,34 | 33,36 | 2.1+J4.1 | 4,65 | 29,09 | 1.4+J3.9 | 4,11 | 25,67 | 0.8+J3.7 | 3,80 | 23,78 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 3+J4.4 | 5,34 | 33,36 | 2.1+J4.1 | 4,65 | 29,09 | 1.4+J3.9 | 4,11 | 25,67 | 0.8+J3.7 | 3,80 | 23,78 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.7 | 6,27 | 39,19 | 5+J3.7 | 6,19 | 38,67 | 3.3+J3.5 | 4,82 | 30,15 | 3.3+J3.5 | 4,79 | 29,92 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,46 | 38,98 | 2+J1.4 | 2,42 | 38,45 | 1.3+J1.3 | 1,89 | 29,98 | 1.3+J1.3 | 1,87 | 29,75 |

Таблица Г.5 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2026 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2026 |  |  | Зима минимум 2026 |  |  | Лето максимум 2026 |  |  | Лето минимум 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | +J1.7 | 1,67 | 16,69 | +J1.7 | 1,68 | 16,80 | +J1.7 | 1,70 | 16,95 | +J1.7 | 1,72 | 17,18 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | +J1.7 | 1,67 | 16,69 | +J1.7 | 1,68 | 16,80 | +J1.7 | 1,70 | 16,95 | +J1.7 | 1,72 | 17,18 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,18 | 34,64 | 0.6+J1.9 | 1,98 | 31,50 | 0.3+J1.8 | 1,82 | 28,96 | 0.2+J1.8 | 1,76 | 27,92 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,18 | 34,63 | 0.6+J1.9 | 1,98 | 31,49 | 0.3+J1.8 | 1,82 | 28,95 | 0.2+J1.8 | 1,76 | 27,92 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 6.8+J2.5 | 7,26 | 72,57 | 6.8+J2.6 | 7,29 | 72,89 | 6.3+J2.5 | 6,83 | 68,30 | 6.4+J2.6 | 6,90 | 69,00 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 6.8+J2.5 | 7,26 | 72,57 | 6.8+J2.6 | 7,29 | 72,89 | 6.3+J2.5 | 6,83 | 68,30 | 6.4+J2.6 | 6,90 | 69,00 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.7 | 4,74 | 47,40 | 0.1+J3.9 | 3,85 | 38,55 | +J3 | 2,96 | 29,59 | +J2.5 | 2,47 | 24,73 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3 | 2,99 | 53,32 | 0.1+J2.4 | 2,43 | 43,37 | +J1.9 | 1,86 | 33,29 | +J1.6 | 1,56 | 27,82 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2+J3.8 | 4,31 | 26,91 | 1.1+J3.5 | 3,68 | 22,98 | 0.6+J3.5 | 3,52 | 21,98 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2+J3.8 | 4,31 | 26,91 | 1.1+J3.5 | 3,68 | 22,98 | 0.6+J3.5 | 3,52 | 21,98 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.6 | 6,21 | 38,84 | 5+J3.6 | 6,11 | 38,22 | 3.3+J3.3 | 4,70 | 29,37 | 3.2+J3.4 | 4,71 | 29,41 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.3 | 2,43 | 38,63 | 2+J1.3 | 2,39 | 38,01 | 1.3+J1.3 | 1,84 | 29,21 | 1.3+J1.3 | 1,84 | 29,24 |

Таблица Г.6 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2022 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2022 |  |  |  | Зима минимум 2022 |  |  |  | Лето максимум 2022 |  |  |  | Лето минимум 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4+J4.1 | 100 | 28,89 | 28,89 | 3.5+J4 | 100 | 26,91 | 26,91 | 3.3+J3.6 | 100 | 24,81 | 24,81 | 2.7+J3.5 | 100 | 22,27 | 22,27 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 | 25.8-J6.2 | 426 | 133,11 | 31,27 | 23.9-J6.1 | 426 | 123,75 | 29,07 | 26.9-J6.6 | 347 | 138,83 | 40,07 | 27.3-J6.9 | 347 | 140,84 | 40,65 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 24.6-J8.4 | 300 | 134,43 | 44,81 | 22.9-J8.1 | 300 | 125,07 | 41,69 | 25.6-J8.9 | 300 | 140,19 | 46,73 | 25.9-J9.3 | 300 | 142,23 | 47,41 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-120 | 10.9-J14.3 | 150 | 94,65 | 63,10 | 9.5-J13.8 | 150 | 87,59 | 58,39 | 13.6-J14.6 | 300 | 104,57 | 34,86 | 14.1-J14.9 | 300 | 107,47 | 35,82 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 9.7-J9.9 | 300 | 69,40 | 23,13 | 8.5-J8.9 | 300 | 61,29 | 20,43 | 11.9-J10.8 | 300 | 81,38 | 27,13 | 12.3-J11.3 | 300 | 84,36 | 28,12 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 9.9-J12.2 | 787 | 77,70 | 9,87 | 9.9-J11.9 | 787 | 76,43 | 9,71 | 9.9-J12.8 | 641 | 80,82 | 12,62 | 9.9-J12.7 | 641 | 80,03 | 12,50 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 6.9+J8.6 | 484 | 54,83 | 11,34 | 6.2+J8.4 | 484 | 51,57 | 10,66 | 3.9+J7.5 | 394 | 42,31 | 10,75 | 2.9+J7.2 | 394 | 38,64 | 9,81 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.2+J2 | 484 | 51,36 | 10,62 | 9.8+J1.9 | 484 | 49,21 | 10,17 | 6.5+J1.4 | 394 | 33,09 | 8,40 | 5.9+J1.3 | 394 | 30,36 | 7,71 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.5+J0.7 | 503 | 39,58 | 7,87 | 2.2+J0.7 | 503 | 35,13 | 6,98 | 1.4+J0.4 | 390 | 22,59 | 5,79 | 1+J0.3 | 390 | 16,57 | 4,25 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.2+J0.5 | 426 | 20,38 | 4,78 | 1.1+J0.4 | 426 | 18,10 | 4,25 | 0.7+J0.3 | 330 | 11,63 | 3,52 | 0.5+J0.2 | 330 | 8,53 | 2,59 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.7+J0.4 | 226 | 12,38 | 5,48 | 0.6+J0.3 | 226 | 11,00 | 4,87 | 0.4+J0.2 | 175 | 7,06 | 4,03 | 0.3+J0.2 | 175 | 5,18 | 2,96 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 | -J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.6+J0.2 | 503 | 10,19 | 2,03 | 0.6+J0.2 | 503 | 9,05 | 1,80 | 0.4+J0.1 | 390 | 5,81 | 1,49 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,27 | 1,09 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 105,03 | 30,71 | 6.5+J1.7 | 342 | 104,55 | 30,57 | 4.4+J1.6 | 265 | 73,04 | 27,56 | 4.4+J1.6 | 265 | 72,81 | 27,48 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 14,86 | 2,95 | 0.8+J0.1 | 503 | 13,19 | 2,62 | 0.5+J0.1 | 390 | 8,46 | 2,17 | 0.4+J | 390 | 6,21 | 1,59 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,75 | 1,34 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,99 | 1,19 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,85 | 0,99 | 0.2+J | 390 | 2,82 | 0,72 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,17 | 1,03 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,59 | 0,91 | 0.2+J0.1 | 390 | 2,95 | 0,76 | 0.1+J | 390 | 2,16 | 0,55 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 105,03 | 24,66 | 6.3+J1.5 | 426 | 104,55 | 24,54 | 4.3+J1.5 | 330 | 71,33 | 21,61 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,95 | 21,50 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 | +J | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.7 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2023 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2023 |  |  |  | Зима минимум 2023 |  |  |  | Лето максимум 2023 |  |  |  | Лето минимум 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.1+J2.2 | 100 | 23,16 | 23,16 | 3.4+J2 | 100 | 19,24 | 19,24 | 2.9+J1.6 | 100 | 16,59 | 16,59 | 2.4+J1.4 | 100 | 14,21 | 14,21 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 | 17.2-J13.3 | 426 | 106,54 | 25,03 | 16-J13.5 | 426 | 102,03 | 23,97 | 29-J14.4 | 347 | 160,15 | 46,22 | 26.7-J13.4 | 347 | 147,70 | 42,63 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 16.5-J15 | 300 | 108,91 | 36,30 | 15.3-J15.1 | 300 | 104,48 | 34,83 | 27.4-J17.4 | 300 | 162,23 | 54,08 | 25.3-J16 | 300 | 149,74 | 49,91 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-120 | 11.5-J11.7 | 300 | 79,90 | 26,63 | 10.5-J11.5 | 300 | 75,20 | 25,07 | 12.7-J14.6 | 300 | 97,25 | 32,42 | 11-J14.3 | 300 | 90,69 | 30,23 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 10.7-J2.6 | 300 | 52,96 | 17,65 | 9.8-J1.9 | 300 | 47,80 | 15,93 | 11.3-J6.7 | 300 | 63,83 | 21,28 | 9.9-J5.9 | 300 | 55,70 | 18,57 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 23.1-J2.4 | 787 | 112,97 | 14,36 | 23.1-J1.9 | 787 | 112,28 | 14,27 | 23.1-J2.2 | 641 | 112,67 | 17,59 | 23.1-J2 | 641 | 112,32 | 17,54 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.2+J1.9 | 100 | 50,59 | 50,59 | 9.5+J1.8 | 100 | 46,97 | 46,97 | 6.2+J1.2 | 100 | 30,60 | 30,60 | 5.7+J1.2 | 100 | 28,23 | 28,23 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.1+J9 | 100 | 55,82 | 55,82 | 5.7+J8.6 | 100 | 50,29 | 50,29 | 3.4+J7.7 | 100 | 41,12 | 41,12 | 2.5+J7.5 | 100 | 38,17 | 38,17 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 26.4-J10.7 | 787 | 139,50 | 17,73 | 24.9-J11.4 | 787 | 133,90 | 17,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 14.3-J10.2 | 787 | 85,55 | 10,87 | 13.1-J10.2 | 787 | 80,02 | 10,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.6+J0.8 | 503 | 40,44 | 8,04 | 2.1+J0.7 | 503 | 32,72 | 6,50 | 1.2+J0.4 | 390 | 19,20 | 4,92 | 0.9+J0.3 | 390 | 13,91 | 3,57 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 20,87 | 4,90 | 1.1+J0.4 | 426 | 16,90 | 3,97 | 0.6+J0.3 | 330 | 9,92 | 3,01 | 0.4+J0.2 | 330 | 7,19 | 2,18 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 12,71 | 5,63 | 0.6+J0.3 | 226 | 10,31 | 4,56 | 0.4+J0.2 | 175 | 6,05 | 3,46 | 0.3+J0.1 | 175 | 4,39 | 2,51 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.6+J0.3 | 503 | 10,43 | 2,07 | 0.5+J0.2 | 503 | 8,45 | 1,68 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,96 | 1,27 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,59 | 0,92 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 102,71 | 30,03 | 6.4+J1.7 | 342 | 101,93 | 29,80 | 4.4+J1.6 | 265 | 70,58 | 26,63 | 4.4+J1.6 | 265 | 70,30 | 26,53 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 15,03 | 2,99 | 0.7+J0.1 | 503 | 12,15 | 2,42 | 0.4+J | 390 | 7,16 | 1,84 | 0.3+J | 390 | 5,18 | 1,33 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,84 | 1,36 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,53 | 1,10 | 0.2+J | 390 | 3,26 | 0,84 | 0.1+J | 390 | 2,36 | 0,61 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,25 | 1,04 | 0.2+J0.1 | 503 | 4,25 | 0,84 | 0.1+J | 390 | 2,50 | 0,64 | 0.1+J | 390 | 1,81 | 0,46 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | +J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 102,71 | 24,11 | 6.3+J1.5 | 426 | 101,93 | 23,93 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,58 | 21,39 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,30 | 21,30 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 | +J | 265 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.8 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2024 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2024 |  |  |  | Зима минимум 2024 |  |  |  | Лето максимум 2024 |  |  |  | Лето минимум 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.2+J2.7 | 503 | 24,84 | 4,94 | 3.3+J2.5 | 503 | 20,23 | 4,02 | 4.7+J2.2 | 150 | 25,53 | 17,02 | 3.9+J2 | 150 | 21,21 | 14,14 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 | 19.2-J13.8 | 426 | 115,79 | 27,20 | 17.7-J14 | 426 | 110,28 | 25,90 | 16.8-J14.5 | 347 | 108,13 | 31,21 | 15.6-J15.3 | 347 | 106,17 | 30,64 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 18.3-J15.7 | 300 | 118,11 | 39,37 | 16.9-J15.8 | 300 | 112,69 | 37,56 | 16.1-J16.2 | 300 | 110,63 | 36,88 | 14.9-J17 | 300 | 108,81 | 36,27 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-120 | 13.4-J12.7 | 300 | 89,96 | 29,99 | 12.2-J12.4 | 300 | 84,19 | 28,06 | 12.1-J12.5 | 300 | 83,67 | 27,89 | 11.2-J12.8 | 300 | 81,00 | 27,00 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 12.2-J4.1 | 300 | 62,41 | 20,80 | 11.2-J3.3 | 300 | 56,10 | 18,70 | 11.1-J3.2 | 300 | 55,20 | 18,40 | 10.3-J3.1 | 300 | 50,57 | 16,86 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 14.5-J2.9 | 787 | 71,76 | 9,12 | 14.5-J2.5 | 787 | 71,10 | 9,04 | 14.5-J2.1 | 641 | 70,55 | 11,02 | 14.6-J1.2 | 641 | 70,76 | 11,05 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 14.5-J2.9 | 787 | 71,74 | 9,12 | 14.5-J2.5 | 787 | 71,08 | 9,03 | 14.5-J2.1 | 641 | 70,53 | 11,01 | 14.6-J1.2 | 641 | 70,73 | 11,04 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.4+J1.9 | 100 | 51,40 | 51,40 | 9.7+J1.8 | 100 | 47,43 | 47,43 | 6.3+J1.3 | 100 | 30,93 | 30,93 | 5.8+J1.1 | 100 | 27,98 | 27,98 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.2+J9.1 | 100 | 56,41 | 56,41 | 5.6+J8.6 | 100 | 49,71 | 49,71 | 3.7+J8 | 100 | 42,69 | 42,69 | 2.4+J7.8 | 100 | 38,57 | 38,57 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 29.1-J10.4 | 787 | 151,34 | 19,23 | 27.3-J11.3 | 787 | 144,45 | 18,36 | 26.4-J12.3 | 641 | 141,92 | 22,16 | 25.3-J13.8 | 641 | 139,75 | 21,82 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 16.7-J10.8 | 787 | 96,94 | 12,32 | 15.2-J10.7 | 787 | 90,09 | 11,45 | 15-J10.8 | 641 | 89,04 | 13,90 | 14-J11.3 | 641 | 85,84 | 13,40 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.6+J0.8 | 503 | 41,21 | 8,19 | 2.1+J0.6 | 503 | 31,85 | 6,33 | 1.4+J0.4 | 390 | 21,13 | 5,42 | 0.9+J0.3 | 390 | 13,19 | 3,38 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 21,26 | 4,99 | 1+J0.4 | 426 | 16,46 | 3,86 | 0.7+J0.3 | 330 | 10,93 | 3,31 | 0.4+J0.2 | 330 | 6,84 | 2,07 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 12,95 | 5,73 | 0.6+J0.3 | 226 | 10,04 | 4,44 | 0.4+J0.2 | 175 | 6,68 | 3,82 | 0.3+J0.1 | 175 | 4,19 | 2,39 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.7+J0.3 | 503 | 10,63 | 2,11 | 0.5+J0.2 | 503 | 8,23 | 1,64 | 0.3+J0.1 | 390 | 5,46 | 1,40 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,42 | 0,88 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.6+J1.7 | 342 | 104,37 | 30,52 | 6.6+J1.7 | 342 | 103,45 | 30,25 | 4.5+J1.6 | 265 | 71,30 | 26,90 | 4.5+J1.6 | 265 | 70,11 | 26,46 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 15,33 | 3,05 | 0.7+J0.1 | 503 | 11,84 | 2,35 | 0.5+J0.1 | 390 | 7,85 | 2,01 | 0.3+J | 390 | 4,89 | 1,25 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,98 | 1,39 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,39 | 1,07 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,57 | 0,92 | 0.1+J | 390 | 2,23 | 0,57 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,35 | 1,06 | 0.2+J0.1 | 503 | 4,14 | 0,82 | 0.2+J0.1 | 390 | 2,74 | 0,70 | 0.1+J | 390 | 1,71 | 0,44 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.4+J1.5 | 426 | 104,37 | 24,50 | 6.4+J1.5 | 426 | 103,45 | 24,28 | 4.4+J1.5 | 330 | 71,30 | 21,60 | 4.4+J1.5 | 330 | 70,11 | 21,25 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 | +J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.9 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2025 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2025 |  |  |  | Зима минимум 2025 |  |  |  | Лето максимум 2025 |  |  |  | Лето минимум 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.4+J2.8 | 150 | 25,67 | 17,11 | 3.1+J2.4 | 150 | 19,34 | 12,89 | 4.5+J2.1 | 150 | 24,77 | 16,51 | 3.8+J1.9 | 150 | 20,94 | 13,96 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-240 | 24.6-J10.1 | 787 | 130,75 | 16,62 | 23-J10.8 | 787 | 124,75 | 15,85 | 25.5-J10.9 | 641 | 136,15 | 21,26 | 24.6-J11.4 | 641 | 132,51 | 20,69 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-240 | 24.2-J12 | 787 | 132,11 | 16,79 | 22.6-J12.7 | 787 | 126,19 | 16,04 | 25.1-J13 | 641 | 137,56 | 21,48 | 24.1-J13.4 | 641 | 133,97 | 20,92 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-240 | 16.8-J10 | 787 | 94,67 | 12,03 | 15.4-J10 | 787 | 88,74 | 11,28 | 18.7-J10.6 | 641 | 103,63 | 16,18 | 17.9-J10.6 | 641 | 99,90 | 15,60 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-240 | 16.1-J2.1 | 787 | 78,23 | 9,94 | 14.9-J1.7 | 787 | 71,54 | 9,09 | 17.9-J3.1 | 641 | 86,73 | 13,54 | 17.1-J2.8 | 641 | 82,54 | 12,89 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 17.8-J2 | 787 | 87,06 | 11,06 | 17.9-J1.6 | 787 | 86,60 | 11,01 | 17.9-J1.6 | 641 | 86,60 | 13,52 | 17.9-J1.4 | 641 | 86,64 | 13,53 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 17.8-J2.1 | 787 | 87,03 | 11,06 | 17.8-J1.6 | 787 | 86,57 | 11,00 | 17.8-J1.6 | 641 | 86,56 | 13,52 | 17.9-J1.4 | 641 | 86,61 | 13,52 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.2+J3.2 | 100 | 38,16 | 38,16 | 7+J3.2 | 100 | 37,16 | 37,16 | 4.7+J2.8 | 100 | 26,64 | 26,64 | 4.6+J2.8 | 100 | 26,12 | 26,12 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.5+J9.2 | 100 | 57,66 | 57,66 | 5.3+J8.5 | 100 | 48,41 | 48,41 | 3.4+J7.8 | 100 | 41,38 | 41,38 | 2.1+J7.4 | 100 | 37,18 | 37,18 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 26.1-J12 | 787 | 141,23 | 17,95 | 24.4-J12.8 | 787 | 135,15 | 17,18 | 27.1-J12.9 | 641 | 147,04 | 22,96 | 26.1-J13.4 | 641 | 143,36 | 22,38 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 16.5-J10.5 | 787 | 95,18 | 12,10 | 15.2-J10.4 | 787 | 89,03 | 11,31 | 18.4-J10.9 | 641 | 103,28 | 16,12 | 17.6-J10.9 | 641 | 99,38 | 15,52 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.7+J0.8 | 503 | 42,81 | 8,51 | 1.9+J0.6 | 503 | 29,98 | 5,96 | 1.2+J0.4 | 390 | 19,35 | 4,96 | 0.8+J0.2 | 390 | 11,60 | 2,97 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.4+J0.6 | 426 | 22,09 | 5,19 | 1+J0.4 | 426 | 15,49 | 3,64 | 0.6+J0.3 | 330 | 10,00 | 3,03 | 0.4+J0.2 | 330 | 6,00 | 1,82 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 13,46 | 5,96 | 0.6+J0.3 | 226 | 9,45 | 4,18 | 0.4+J0.2 | 175 | 6,11 | 3,49 | 0.2+J0.1 | 175 | 3,67 | 2,10 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 | +J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 330 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.7+J0.3 | 503 | 11,04 | 2,20 | 0.5+J0.2 | 503 | 7,74 | 1,54 | 0.3+J0.1 | 390 | 5,00 | 1,28 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,00 | 0,77 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 102,55 | 29,98 | 6.4+J1.7 | 342 | 101,70 | 29,74 | 4.4+J1.6 | 265 | 70,31 | 26,53 | 4.4+J1.6 | 265 | 69,95 | 26,40 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 1+J0.1 | 503 | 15,95 | 3,17 | 0.7+J0.1 | 503 | 11,15 | 2,22 | 0.4+J | 390 | 7,20 | 1,85 | 0.3+J | 390 | 4,31 | 1,10 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 7,26 | 1,44 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,08 | 1,01 | 0.2+J | 390 | 3,28 | 0,84 | 0.1+J | 390 | 1,96 | 0,50 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,57 | 1,11 | 0.2+J0.1 | 503 | 3,90 | 0,77 | 0.1+J | 390 | 2,51 | 0,64 | 0.1+J | 390 | 1,51 | 0,39 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 102,55 | 24,07 | 6.3+J1.5 | 426 | 101,70 | 23,87 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,31 | 21,30 | 4.3+J1.5 | 330 | 69,95 | 21,20 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.10 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2026 год. Нормальная схема. Умеренный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2026 |  |  |  | Зима минимум 2026 |  |  |  | Лето максимум 2026 |  |  |  | Лето минимум 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.4+J1.2 | 150 | 22,40 | 14,93 | 3+J0.8 | 150 | 15,38 | 10,26 | 2.6+J0.4 | 150 | 13,17 | 8,78 | 2+J0.2 | 150 | 9,72 | 6,48 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Береговая | АС-240 | 7.7-J9.5 | 787 | 60,40 | 7,68 | 5.8-J9.3 | 787 | 53,86 | 6,84 | 8.9-J9.9 | 641 | 65,30 | 10,20 | 8.1-J10.2 | 641 | 63,42 | 9,90 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Южный | АС-240 | 41.4-J4.5 | 787 | 203,61 | 25,87 | 39.5-J5.1 | 787 | 194,43 | 24,71 | 34.6-J6.1 | 641 | 171,09 | 26,71 | 33.7-J8.4 | 641 | 168,65 | 26,33 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-240 | 40.8-J8.2 | 787 | 205,40 | 26,10 | 39-J8.8 | 787 | 196,41 | 24,96 | 34.2-J9.4 | 641 | 173,46 | 27,08 | 33.4-J11.6 | 641 | 171,64 | 26,80 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-240 | 28.5-J8.9 | 787 | 148,08 | 18,82 | 27-J8.7 | 787 | 139,77 | 17,76 | 24.1-J8.3 | 641 | 124,99 | 19,51 | 23.4-J9.6 | 641 | 122,70 | 19,16 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-240 | 26.7-J5.6 | 787 | 136,14 | 17,30 | 25.3-J4.6 | 787 | 128,09 | 16,28 | 22.8-J2.9 | 641 | 113,97 | 17,79 | 22.2-J3.7 | 641 | 109,17 | 17,05 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,61 | 11,90 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,60 | 11,90 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,60 | 14,61 | 18.4-J2.6 | 641 | 91,10 | 14,22 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,58 | 11,89 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,58 | 11,89 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,58 | 14,61 | 18.4-J2.6 | 641 | 91,08 | 14,22 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.2+J3.2 | 100 | 39,46 | 39,46 | 7+J3.1 | 100 | 38,68 | 38,68 | 4.7+J2.8 | 100 | 27,43 | 27,43 | 4.6+J2.8 | 100 | 26,43 | 26,43 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.3+J8.6 | 100 | 56,68 | 56,68 | 5+J7.8 | 100 | 46,70 | 46,70 | 2.8+J7 | 100 | 38,23 | 38,23 | 1.4+J6.9 | 100 | 34,71 | 34,71 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 33.5-J8.3 | 787 | 170,20 | 21,63 | 31.5-J8.8 | 787 | 160,98 | 20,46 | 28.8-J9.7 | 641 | 149,02 | 23,27 | 27.9-J11.5 | 641 | 147,50 | 23,03 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 28.2-J9.4 | 787 | 147,34 | 18,72 | 26.6-J9.2 | 787 | 138,81 | 17,64 | 23.8-J8.6 | 641 | 123,93 | 19,35 | 23.1-J9.9 | 641 | 121,55 | 18,98 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.7+J0.8 | 503 | 42,95 | 8,54 | 1.8+J0.5 | 503 | 29,51 | 5,87 | 1+J0.3 | 390 | 16,37 | 4,20 | 0.5+J0.2 | 390 | 8,02 | 2,06 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 22,08 | 5,18 | 0.9+J0.3 | 426 | 15,18 | 3,56 | 0.5+J0.2 | 330 | 8,42 | 2,55 | 0.3+J0.1 | 330 | 4,14 | 1,25 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 13,39 | 5,93 | 0.5+J0.3 | 226 | 9,21 | 4,07 | 0.3+J0.1 | 175 | 5,11 | 2,92 | 0.1+J0.1 | 175 | 2,52 | 1,44 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 | +J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 330 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.7+J0.3 | 503 | 11,04 | 2,20 | 0.5+J0.2 | 503 | 7,59 | 1,51 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,21 | 1,08 | 0.1+J0.1 | 390 | 2,07 | 0,53 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,58 | 31,16 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,55 | 31,15 | 4.4+J1.6 | 265 | 73,47 | 27,72 | 4.4+J1.6 | 265 | 71,62 | 27,03 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 1+J0.1 | 503 | 15,93 | 3,17 | 0.7+J0.1 | 503 | 10,94 | 2,17 | 0.4+J | 390 | 6,06 | 1,55 | 0.2+J | 390 | 2,97 | 0,76 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 7,25 | 1,44 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,98 | 0,99 | 0.2+J | 390 | 2,76 | 0,71 | 0.1+J | 390 | 1,35 | 0,35 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,56 | 1,11 | 0.2+J0.1 | 503 | 3,82 | 0,76 | 0.1+J | 390 | 2,12 | 0,54 | 0.1+J | 390 | 1,04 | 0,27 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,58 | 25,02 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,55 | 25,01 | 4.3+J1.5 | 330 | 73,47 | 22,26 | 4.3+J1.5 | 330 | 71,62 | 21,70 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 | +J | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.11 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2022 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2022 |  |  | Зима мминимум 2022 |  |  | Лето максимум 2022 |  |  | Лето минимум 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | 0.4+J1.7 | 1,79 | 17,85 | 0.4+J1.8 | 1,80 | 17,96 | 0.3+J1.8 | 1,78 | 17,82 | 0.3+J1.8 | 1,79 | 17,89 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.4+J1.7 | 1,79 | 17,85 | 0.4+J1.8 | 1,80 | 17,96 | 0.3+J1.8 | 1,78 | 17,82 | 0.3+J1.8 | 1,79 | 17,89 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.8+J1.8 | 2,00 | 31,72 | 0.7+J1.8 | 1,93 | 30,63 | 0.3+J1.7 | 1,70 | 26,95 | 0.2+J1.6 | 1,65 | 26,22 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.8+J1.8 | 2,00 | 31,68 | 0.7+J1.8 | 1,93 | 30,60 | 0.3+J1.7 | 1,70 | 26,92 | 0.2+J1.6 | 1,65 | 26,19 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 6.2+J2.3 | 6,60 | 65,99 | 6.2+J2.4 | 6,62 | 66,24 | 5.7+J2.3 | 6,16 | 61,64 | 5.7+J2.4 | 6,18 | 61,82 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 6.2+J2.3 | 6,60 | 65,99 | 6.2+J2.4 | 6,62 | 66,24 | 5.7+J2.3 | 6,16 | 61,64 | 5.7+J2.4 | 6,18 | 61,82 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.7 | 4,73 | 47,27 | 0.1+J4.4 | 4,39 | 43,88 | +J3.1 | 3,14 | 31,37 | +J2.8 | 2,79 | 27,86 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3 | 2,98 | 53,18 | 0.1+J2.8 | 2,76 | 49,37 | +J2 | 1,98 | 35,29 | +J1.8 | 1,76 | 31,34 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.8+J4.2 | 5,05 | 31,59 | 2.4+J4.1 | 4,77 | 29,81 | 1.2+J3.7 | 3,91 | 24,41 | 0.8+J3.6 | 3,73 | 23,30 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.8+J4.2 | 5,05 | 31,59 | 2.4+J4.1 | 4,77 | 29,81 | 1.2+J3.7 | 3,91 | 24,41 | 0.8+J3.6 | 3,73 | 23,30 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.6 | 6,22 | 38,88 | 5+J3.6 | 6,19 | 38,68 | 3.3+J3.5 | 4,79 | 29,92 | 3.3+J3.5 | 4,77 | 29,79 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,44 | 38,67 | 2+J1.4 | 2,42 | 38,46 | 1.3+J1.3 | 1,87 | 29,75 | 1.3+J1.3 | 1,87 | 29,62 |

Таблица Г.12 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2023 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2023 |  |  | Зима мминимум 2023 |  |  | Лето максимум 2023 |  |  | Лето минимум 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | 0.4+J1.8 | 1,84 | 18,43 | 0.4+J1.8 | 1,85 | 18,53 | 0.3+J1.8 | 1,86 | 18,63 | 0.3+J1.9 | 1,87 | 18,72 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.4+J1.8 | 1,84 | 18,43 | 0.4+J1.8 | 1,85 | 18,53 | 0.3+J1.8 | 1,86 | 18,63 | 0.3+J1.9 | 1,87 | 18,72 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,18 | 34,58 | 0.7+J2 | 2,10 | 33,39 | 0.4+J1.9 | 1,92 | 30,41 | 0.3+J1.8 | 1,87 | 29,64 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J2 | 2,18 | 34,57 | 0.7+J2 | 2,10 | 33,38 | 0.4+J1.9 | 1,92 | 30,40 | 0.3+J1.8 | 1,87 | 29,64 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 7.9+J2.7 | 8,31 | 83,07 | 7.9+J2.7 | 8,33 | 83,33 | 7.4+J2.7 | 7,89 | 78,91 | 7.4+J2.7 | 7,91 | 79,12 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 7.9+J2.7 | 8,31 | 83,07 | 7.9+J2.7 | 8,33 | 83,33 | 7.4+J2.7 | 7,89 | 78,91 | 7.4+J2.7 | 7,91 | 79,12 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.9 | 4,88 | 48,79 | 0.1+J4.5 | 4,54 | 45,39 | 0.1+J3.5 | 3,54 | 35,38 | +J3.2 | 3,23 | 32,33 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3.1 | 3,07 | 54,89 | 0.1+J2.9 | 2,86 | 51,07 | 0.1+J2.2 | 2,23 | 39,80 | +J2 | 2,04 | 36,37 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.8+J4.3 | 5,18 | 32,36 | 2.5+J4.2 | 4,89 | 30,58 | 1.4+J3.9 | 4,18 | 26,15 | 1.1+J3.8 | 4,01 | 25,07 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.8+J4.3 | 5,18 | 32,36 | 2.5+J4.2 | 4,89 | 30,58 | 1.4+J3.9 | 4,18 | 26,15 | 1.1+J3.8 | 4,01 | 25,07 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.7 | 6,25 | 39,08 | 5+J3.7 | 6,22 | 38,87 | 3.3+J3.5 | 4,85 | 30,30 | 3.3+J3.5 | 4,83 | 30,19 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.4 | 2,45 | 38,86 | 2+J1.4 | 2,44 | 38,65 | 1.3+J1.3 | 1,90 | 30,13 | 1.3+J1.4 | 1,89 | 30,02 |

Таблица Г.13 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2024 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2024 |  |  | Зима мминимум 2024 |  |  | Лето максимум 2024 |  |  | Лето минимум 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | 0.4+J1.7 | 1,78 | 17,80 | 0.4+J1.7 | 1,78 | 17,81 | 0.3+J1.8 | 1,85 | 18,48 | 0.3+J1.8 | 1,84 | 18,41 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.4+J1.7 | 1,78 | 17,80 | 0.4+J1.7 | 1,78 | 17,81 | 0.3+J1.8 | 1,85 | 18,48 | 0.3+J1.8 | 1,84 | 18,41 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,10 | 33,41 | 0.7+J1.9 | 1,98 | 31,49 | 0.3+J1.8 | 1,79 | 28,38 | 0.2+J1.7 | 1,74 | 27,61 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,10 | 33,40 | 0.7+J1.9 | 1,98 | 31,48 | 0.3+J1.8 | 1,79 | 28,36 | 0.2+J1.7 | 1,74 | 27,60 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 7.7+J3.2 | 8,32 | 83,24 | 7.7+J3.2 | 8,32 | 83,24 | 7.3+J3.3 | 8,03 | 80,29 | 7.3+J3.3 | 8,04 | 80,37 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 7.7+J3.2 | 8,32 | 83,24 | 7.7+J3.2 | 8,32 | 83,24 | 7.3+J3.3 | 8,03 | 80,29 | 7.3+J3.3 | 8,04 | 80,37 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.6 | 4,64 | 46,36 | 0.1+J4.2 | 4,15 | 41,54 | +J2.9 | 2,92 | 29,19 | +J2.6 | 2,62 | 26,16 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J2.9 | 2,92 | 52,16 | 0.1+J2.6 | 2,62 | 46,74 | +J1.8 | 1,84 | 32,84 | +J1.6 | 1,65 | 29,43 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.8+J4.1 | 4,96 | 31,02 | 2.3+J3.9 | 4,55 | 28,45 | 0.9+J3.7 | 3,81 | 23,78 | 0.6+J3.6 | 3,68 | 23,02 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.8+J4.1 | 4,96 | 31,02 | 2.3+J3.9 | 4,55 | 28,45 | 0.9+J3.7 | 3,81 | 23,78 | 0.6+J3.6 | 3,68 | 23,02 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.2+J3.6 | 6,28 | 39,24 | 5.1+J3.6 | 6,23 | 38,91 | 3.4+J3.5 | 4,84 | 30,25 | 3.3+J3.5 | 4,83 | 30,18 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2.1+J1.4 | 2,46 | 39,02 | 2+J1.4 | 2,44 | 38,69 | 1.3+J1.3 | 1,89 | 30,07 | 1.3+J1.3 | 1,89 | 30,01 |

Таблица Г.14 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2025 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2025 |  |  | Зима мминимум 2025 |  |  | Лето максимум 2025 |  |  | Лето минимум 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,68 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,69 | 0.6+J1.9 | 2,02 | 20,22 | 0.6+J2 | 2,05 | 20,49 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,68 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,69 | 0.6+J1.9 | 2,02 | 20,22 | 0.6+J2 | 2,05 | 20,49 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,13 | 33,84 | 0.8+J1.9 | 2,03 | 32,21 | 0.4+J1.7 | 1,77 | 28,03 | 0.3+J1.7 | 1,73 | 27,51 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,13 | 33,82 | 0.8+J1.9 | 2,03 | 32,20 | 0.4+J1.7 | 1,77 | 28,02 | 0.3+J1.7 | 1,73 | 27,50 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 7.7+J3 | 8,27 | 82,71 | 7.7+J3 | 8,27 | 82,71 | 7.2+J3 | 7,78 | 77,84 | 7.2+J3 | 7,84 | 78,43 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 7.7+J3 | 8,27 | 82,71 | 7.7+J3 | 8,27 | 82,71 | 7.2+J3 | 7,78 | 77,84 | 7.2+J3 | 7,84 | 78,43 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.7 | 4,74 | 47,44 | 0.1+J4.3 | 4,33 | 43,33 | 0.1+J3.1 | 3,09 | 30,89 | +J2.8 | 2,81 | 28,13 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3 | 2,99 | 53,37 | 0.1+J2.7 | 2,73 | 48,74 | +J1.9 | 1,95 | 34,75 | +J1.8 | 1,77 | 31,65 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2.5+J4 | 4,70 | 29,36 | 1.3+J3.5 | 3,76 | 23,52 | 0.9+J3.5 | 3,65 | 22,80 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2.5+J4 | 4,70 | 29,36 | 1.3+J3.5 | 3,76 | 23,52 | 0.9+J3.5 | 3,65 | 22,80 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.6 | 6,21 | 38,84 | 5+J3.6 | 6,17 | 38,55 | 3.3+J3.3 | 4,71 | 29,45 | 3.3+J3.4 | 4,71 | 29,47 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.3 | 2,43 | 38,63 | 2+J1.3 | 2,42 | 38,34 | 1.3+J1.3 | 1,84 | 29,29 | 1.3+J1.3 | 1,85 | 29,29 |

Таблица Г.15 - Загрузка Т напряжением 110 кВ ЧБЭУ, 2026 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Т/АТ | S ном, МВА | Зима максимум 2026 |  |  | Зима мминимум 2026 |  |  | Лето максимум 2026 |  |  | Лето минимум 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% | S, МВА | S расч, МВА | S,% |
| ПС Южный | ТДТН-10000 | 1Т | 10 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,71 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,72 | 0.6+J1.9 | 2,02 | 20,22 | 0.6+J1.9 | 2,03 | 20,29 |
|  | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,71 | 0.7+J1.9 | 2,07 | 20,72 | 0.6+J1.9 | 2,02 | 20,22 | 0.6+J1.9 | 2,03 | 20,29 |
| ПС Комсомольский | ТМТ-6300 | 1Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,13 | 33,84 | 0.7+J1.9 | 2,01 | 31,89 | 0.4+J1.7 | 1,75 | 27,75 | 0.2+J1.6 | 1,66 | 26,35 |
|  | ТМТ-6300 | 2Т | 6,3 | 0.9+J1.9 | 2,13 | 33,82 | 0.7+J1.9 | 2,01 | 31,88 | 0.4+J1.7 | 1,75 | 27,75 | 0.2+J1.6 | 1,66 | 26,34 |
| ПС Майское | ТДН-10000 | 1Т | 10 | 7.7+J2.6 | 8,15 | 81,46 | 7.7+J2.6 | 8,15 | 81,46 | 7.2+J2.5 | 7,64 | 76,41 | 7.2+J2.5 | 7,65 | 76,52 |
|  | ТДН-10000 | 2Т | 10 | 7.7+J2.6 | 8,15 | 81,46 | 7.7+J2.6 | 8,15 | 81,46 | 7.2+J2.5 | 7,64 | 76,41 | 7.2+J2.5 | 7,65 | 76,52 |
| ПС Алискерово | ТДТН-10000 | 2Т | 10 | 0.1+J4.7 | 4,73 | 47,29 | 0.1+J4.2 | 4,24 | 42,36 | 0.1+J3 | 3,02 | 30,16 | +J2.5 | 2,46 | 24,61 |
|  | ТМТГ-5600 | 1Т | 5,6 | 0.1+J3 | 2,98 | 53,20 | 0.1+J2.7 | 2,67 | 47,65 | +J1.9 | 1,90 | 33,92 | +J1.6 | 1,55 | 27,69 |
| ПС Прима | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2.4+J3.9 | 4,63 | 28,91 | 1.2+J3.5 | 3,72 | 23,25 | 0.7+J3.3 | 3,41 | 21,33 |
|  | ТДТН-16000 | 2Т | 16 | 2.9+J4.1 | 5,06 | 31,61 | 2.4+J3.9 | 4,63 | 28,91 | 1.2+J3.5 | 3,72 | 23,25 | 0.7+J3.3 | 3,41 | 21,33 |
| ПС Встречный | ТДТН-16000 | 1Т | 16 | 5.1+J3.6 | 6,21 | 38,84 | 5+J3.6 | 6,16 | 38,49 | 3.3+J3.3 | 4,71 | 29,41 | 3.3+J3.3 | 4,66 | 29,10 |
|  | ТМТН-6300 | 2Т | 6,3 | 2+J1.3 | 2,43 | 38,63 | 2+J1.3 | 2,41 | 38,28 | 1.3+J1.3 | 1,84 | 29,25 | 1.3+J1.3 | 1,82 | 28,93 |

Таблица Г.16 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2022 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2022 |  |  |  | Зима минимум 2022 |  |  |  | Лето максимум 2022 |  |  |  | Лето минимум 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.1+J4.2 | 100 | 28,40 | 28,40 | 3.5+J4 | 100 | 26,00 | 26,00 | 2.6+J3.2 | 100 | 20,41 | 20,41 | 2.2+J3.1 | 100 | 18,86 | 18,86 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 | 26.5-J2.1 | 426 | 127,98 | 30,06 | 24.4-J1.9 | 426 | 117,77 | 27,67 | 20.9-J2.8 | 347 | 102,10 | 29,46 | 19.1-J2.5 | 347 | 93,42 | 26,96 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 24.6-J4.5 | 300 | 125,37 | 41,79 | 22.7-J4.1 | 300 | 115,12 | 38,37 | 19.7-J4.6 | 300 | 100,68 | 33,56 | 18-J4.2 | 300 | 91,96 | 30,65 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-120 | 7.2-J11.9 | 300 | 71,16 | 23,72 | 5.5-J11.2 | 300 | 63,92 | 21,31 | 4.4-J11.2 | 300 | 60,78 | 20,26 | 3-J10.6 | 300 | 55,48 | 18,49 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 6.6-J6 | 300 | 44,18 | 14,73 | 5.1-J5 | 300 | 35,28 | 11,76 | 4-J4.7 | 300 | 30,18 | 10,06 | 2.7-J3.9 | 300 | 23,02 | 7,67 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 9.9-J11.7 | 787 | 75,22 | 9,56 | 9.9-J11.4 | 787 | 73,86 | 9,39 | 9.9-J10.7 | 641 | 70,81 | 11,06 | 9.9-J10.5 | 641 | 69,71 | 10,88 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 6.9+J8.8 | 484 | 55,04 | 11,38 | 6+J8.5 | 484 | 51,07 | 10,56 | 2.9+J7.5 | 394 | 39,24 | 9,96 | 2+J7.3 | 394 | 36,73 | 9,33 |
| ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.2+J2 | 484 | 51,04 | 10,55 | 9.7+J1.9 | 484 | 48,46 | 10,02 | 5.9+J1.2 | 394 | 29,41 | 7,47 | 5.5+J1.2 | 394 | 27,22 | 6,91 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.5+J0.7 | 503 | 39,55 | 7,86 | 2.2+J0.7 | 503 | 34,14 | 6,79 | 1+J0.3 | 390 | 16,06 | 4,12 | 0.7+J0.2 | 390 | 11,26 | 2,89 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 20,38 | 4,78 | 1.1+J0.4 | 426 | 17,60 | 4,13 | 0.5+J0.2 | 330 | 8,29 | 2,51 | 0.4+J0.1 | 330 | 5,82 | 1,76 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.7+J0.4 | 226 | 12,39 | 5,48 | 0.6+J0.3 | 226 | 10,71 | 4,74 | 0.3+J0.2 | 175 | 5,06 | 2,89 | 0.2+J0.1 | 175 | 3,55 | 2,03 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 330 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.6+J0.2 | 503 | 10,19 | 2,03 | 0.5+J0.2 | 503 | 8,80 | 1,75 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,15 | 1,06 | 0.2+J0.1 | 390 | 2,91 | 0,75 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 104,19 | 30,47 | 6.5+J1.7 | 342 | 103,67 | 30,31 | 4.4+J1.6 | 265 | 70,76 | 26,70 | 4.4+J1.6 | 265 | 70,47 | 26,59 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 14,64 | 2,91 | 0.8+J0.1 | 503 | 12,64 | 2,51 | 0.4+J | 390 | 5,95 | 1,53 | 0.3+J | 390 | 4,17 | 1,07 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,67 | 1,33 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,76 | 1,15 | 0.2+J | 390 | 2,71 | 0,70 | 0.1+J | 390 | 1,90 | 0,49 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,12 | 1,02 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,42 | 0,88 | 0.1+J | 390 | 2,08 | 0,53 | 0.1+J | 390 | 1,46 | 0,37 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 104,19 | 24,46 | 6.3+J1.5 | 426 | 103,67 | 24,33 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,76 | 21,44 | 4.3+J1.5 | 330 | 70,47 | 21,36 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 | +J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 | -J | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 342 | 0,00 | 0,00 | +J | 265 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.17 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2023 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2023 |  |  |  | Зима минимум 2023 |  |  |  | Лето максимум 2023 |  |  |  | Лето минимум 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.1+J2.2 | 100 | 23,19 | 23,19 | 3.6+J2 | 100 | 20,43 | 20,43 | 3.1+J1.6 | 100 | 17,16 | 17,16 | 2.6+J1.5 | 100 | 14,98 | 14,98 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | АС-95 | 18.9-J12.3 | 426 | 110,91 | 26,05 | 18.2-J12.4 | 426 | 107,98 | 25,37 | 16.5-J13 | 347 | 102,58 | 29,60 | 15.8-J13.1 | 347 | 100,10 | 28,89 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-95 | 17.4-J14.3 | 300 | 111,00 | 37,00 | 16.7-J14.4 | 300 | 108,21 | 36,07 | 15.3-J14.9 | 300 | 103,96 | 34,65 | 14.6-J14.9 | 300 | 101,59 | 33,86 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-120 | 10.2-J11.9 | 300 | 76,93 | 25,64 | 9.6-J11.7 | 300 | 74,24 | 24,75 | 8.9-J11.7 | 300 | 71,41 | 23,80 | 8.4-J11.6 | 300 | 69,07 | 23,02 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 9.4-J2.7 | 300 | 47,54 | 15,85 | 8.9-J2.3 | 300 | 44,42 | 14,81 | 8.3-J1.9 | 300 | 40,81 | 13,60 | 7.8-J1.6 | 300 | 38,04 | 12,68 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 23.1-J2.5 | 787 | 113,14 | 14,38 | 23.3-J2.2 | 787 | 113,72 | 14,45 | 23.2-J1.4 | 641 | 111,61 | 17,43 | 23.2-J1.1 | 641 | 111,51 | 17,41 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.2+J1.9 | 100 | 50,65 | 50,65 | 9.7+J1.8 | 100 | 48,12 | 48,12 | 6.3+J1.2 | 100 | 30,74 | 30,74 | 5.9+J1.2 | 100 | 28,83 | 28,83 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.1+J9 | 100 | 55,78 | 55,78 | 6.1+J8.7 | 100 | 51,85 | 51,85 | 3.6+J8 | 100 | 42,05 | 42,05 | 2.8+J7.7 | 100 | 39,62 | 39,62 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 27.8-J9 | 787 | 143,58 | 18,25 | 26.9-J9.4 | 787 | 139,97 | 17,79 | 25.2-J10.8 | 641 | 133,90 | 20,91 | 24.3-J11.2 | 641 | 130,85 | 20,43 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 12.9-J10.8 | 787 | 82,60 | 10,50 | 12.2-J10.7 | 787 | 79,42 | 10,09 | 11.3-J10.7 | 641 | 75,66 | 11,81 | 10.7-J10.7 | 641 | 72,91 | 11,38 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.6+J0.8 | 503 | 40,44 | 8,04 | 2.2+J0.7 | 503 | 35,03 | 6,96 | 1.3+J0.4 | 390 | 20,16 | 5,17 | 1+J0.3 | 390 | 15,90 | 4,08 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 20,87 | 4,90 | 1.1+J0.5 | 426 | 18,08 | 4,24 | 0.7+J0.3 | 330 | 10,42 | 3,16 | 0.5+J0.2 | 330 | 8,23 | 2,49 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 12,71 | 5,62 | 0.7+J0.3 | 226 | 11,02 | 4,88 | 0.4+J0.2 | 175 | 6,37 | 3,64 | 0.3+J0.2 | 175 | 5,03 | 2,88 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 | +J | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.6+J0.3 | 503 | 10,43 | 2,07 | 0.6+J0.2 | 503 | 9,04 | 1,80 | 0.3+J0.1 | 390 | 5,21 | 1,34 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,11 | 1,05 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 102,87 | 30,08 | 6.5+J1.7 | 342 | 102,36 | 29,93 | 4.4+J1.6 | 265 | 69,85 | 26,36 | 4.4+J1.6 | 265 | 69,58 | 26,26 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 15,05 | 2,99 | 0.8+J0.1 | 503 | 13,03 | 2,59 | 0.5+J0.1 | 390 | 7,49 | 1,92 | 0.4+J | 390 | 5,90 | 1,51 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,85 | 1,36 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,93 | 1,18 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,41 | 0,87 | 0.2+J | 390 | 2,69 | 0,69 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,26 | 1,04 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,55 | 0,90 | 0.2+J0.1 | 390 | 2,62 | 0,67 | 0.1+J | 390 | 2,06 | 0,53 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 102,87 | 24,15 | 6.3+J1.5 | 426 | 102,36 | 24,03 | 4.3+J1.5 | 330 | 69,85 | 21,17 | 4.3+J1.5 | 330 | 69,58 | 21,09 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 | +J | 342 | 0,00 | 0,00 | +J | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.18 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2024 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2024 |  |  |  | Зима минимум 2024 |  |  |  | Лето максимум 2024 |  |  |  | Лето минимум 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.9+J2.8 | 150 | 28,14 | 18,76 | 4+J2.6 | 150 | 23,78 | 15,86 | 4.1+J2 | 150 | 22,63 | 15,08 | 3.6+J1.8 | 150 | 19,97 | 13,31 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Береговая | АС-240 | 15.1-J4.1 | 787 | 78,23 | 9,94 | 13.8-J3.8 | 787 | 71,24 | 9,05 | 10.5-J7.7 | 641 | 64,23 | 10,03 | 15.4-J8.1 | 641 | 85,31 | 13,32 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Южный | АС-240 | 36.8-J6 | 787 | 185,86 | 23,62 | 35.4-J5.7 | 787 | 178,84 | 22,73 | 27.2-J7.2 | 641 | 137,20 | 21,42 | 32-J9.1 | 641 | 163,15 | 25,47 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-240 | 35.6-J9.6 | 787 | 184,80 | 23,48 | 34.2-J9.2 | 787 | 177,74 | 22,59 | 26.1-J9.6 | 641 | 136,16 | 21,26 | 31.1-J12.4 | 641 | 164,42 | 25,67 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-240 | 23-J9.8 | 787 | 125,43 | 15,94 | 21.8-J10 | 787 | 120,48 | 15,31 | 20.9-J11.5 | 641 | 116,25 | 18,15 | 20.2-J11.9 | 641 | 114,46 | 17,87 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 21.7-J4.7 | 787 | 111,02 | 14,11 | 20.7-J4.5 | 787 | 105,40 | 13,39 | 19.8-J4.9 | 641 | 98,20 | 15,33 | 19.2-J5.1 | 641 | 95,23 | 14,87 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 14.4-J4.9 | 787 | 76,17 | 9,68 | 14.4-J4.8 | 787 | 75,91 | 9,65 | 14.6-J2.7 | 641 | 71,58 | 11,18 | 14.6-J2.4 | 641 | 71,07 | 11,10 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 14.3-J4.9 | 787 | 76,16 | 9,68 | 14.4-J4.8 | 787 | 75,90 | 9,65 | 14.6-J2.7 | 641 | 71,56 | 11,17 | 14.6-J2.4 | 641 | 71,05 | 11,09 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 10.3+J2 | 100 | 52,93 | 52,93 | 9.6+J1.9 | 100 | 49,23 | 49,23 | 6.2+J1.3 | 100 | 30,63 | 30,63 | 5.7+J1.1 | 100 | 28,14 | 28,14 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7+J8.5 | 100 | 55,44 | 55,44 | 5.8+J8.1 | 100 | 49,85 | 49,85 | 2.3+J7.4 | 100 | 37,58 | 37,58 | 1.5+J7.2 | 100 | 35,67 | 35,67 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 32.3-J7.8 | 787 | 165,41 | 21,02 | 30.8-J7.5 | 787 | 157,96 | 20,07 | 35.5-J12.2 | 641 | 184,76 | 28,85 | 28.7-J11.3 | 641 | 152,08 | 23,74 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 22.7-J10.3 | 787 | 125,16 | 15,91 | 21.5-J10.4 | 787 | 120,13 | 15,27 | 20.5-J11.7 | 641 | 115,50 | 18,03 | 19.9-J12.1 | 641 | 113,62 | 17,74 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.6+J0.7 | 503 | 41,34 | 8,22 | 2.1+J0.6 | 503 | 33,82 | 6,72 | 0.8+J0.3 | 390 | 12,80 | 3,28 | 0.6+J0.2 | 390 | 8,56 | 2,19 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 21,25 | 4,99 | 1.1+J0.4 | 426 | 17,39 | 4,08 | 0.4+J0.2 | 330 | 6,62 | 2,01 | 0.3+J0.1 | 330 | 4,43 | 1,34 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.7+J0.4 | 226 | 12,89 | 5,70 | 0.6+J0.3 | 226 | 10,55 | 4,67 | 0.2+J0.1 | 175 | 4,04 | 2,31 | 0.2+J0.1 | 175 | 2,71 | 1,55 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 | -J | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.6+J0.2 | 503 | 10,63 | 2,11 | 0.5+J0.2 | 503 | 8,70 | 1,73 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,31 | 0,85 | 0.1+J0.1 | 390 | 2,21 | 0,57 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.6+J1.7 | 342 | 108,41 | 31,70 | 6.6+J1.7 | 342 | 108,05 | 31,59 | 4.5+J1.6 | 265 | 71,87 | 27,12 | 4.5+J1.6 | 265 | 71,39 | 26,94 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 15,43 | 3,07 | 0.7+J0.1 | 503 | 12,62 | 2,51 | 0.3+J | 390 | 4,77 | 1,22 | 0.2+J | 390 | 3,19 | 0,82 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 7,02 | 1,39 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,74 | 1,14 | 0.1+J | 390 | 2,17 | 0,56 | 0.1+J | 390 | 1,45 | 0,37 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,38 | 1,07 | 0.2+J0.1 | 503 | 4,40 | 0,87 | 0.1+J | 390 | 1,66 | 0,43 | 0.1+J | 390 | 1,11 | 0,29 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | +J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.4+J1.5 | 426 | 108,41 | 25,45 | 6.4+J1.5 | 426 | 108,05 | 25,36 | 4.4+J1.5 | 330 | 71,87 | 21,78 | 4.4+J1.5 | 330 | 71,39 | 21,63 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 226 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.19 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2025 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2025 |  |  |  | Зима минимум 2025 |  |  |  | Лето максимум 2025 |  |  |  | Лето минимум 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 5.7+J2.8 | 150 | 31,92 | 21,28 | 4.9+J2.6 | 150 | 27,80 | 18,53 | 5.5+J2.1 | 150 | 29,75 | 19,83 | 4.9+J2 | 150 | 26,40 | 17,60 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Береговая | АС-240 | 15.2-J4 | 787 | 78,46 | 9,97 | 14.4-J3.8 | 787 | 74,11 | 9,42 | 17.1-J4.3 | 641 | 87,69 | 13,69 | 16.6-J5.4 | 641 | 86,64 | 13,53 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Южный | АС-240 | 36.9-J5.8 | 787 | 186,25 | 23,67 | 36-J5.6 | 787 | 181,88 | 23,11 | 33.7-J5.5 | 641 | 170,27 | 26,58 | 33.2-J6.5 | 641 | 168,04 | 26,24 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-240 | 34.9-J9.9 | 787 | 182,04 | 23,13 | 34.1-J9.6 | 787 | 177,64 | 22,57 | 32.2-J9.2 | 641 | 167,64 | 26,17 | 31.7-J10.3 | 641 | 165,90 | 25,90 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-240 | 22.1-J9.8 | 787 | 121,49 | 15,44 | 21.5-J9.8 | 787 | 118,43 | 15,05 | 21.1-J9.9 | 641 | 116,62 | 18,21 | 20.7-J10.5 | 641 | 115,04 | 17,96 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-240 | 21-J4.3 | 787 | 106,94 | 13,59 | 20.4-J4.1 | 787 | 103,63 | 13,17 | 20-J4 | 641 | 101,62 | 15,87 | 19.6-J4.3 | 641 | 98,78 | 15,42 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 17.6-J3.3 | 787 | 89,72 | 11,40 | 17.6-J3.3 | 787 | 89,72 | 11,40 | 17.6-J3.3 | 641 | 89,72 | 14,01 | 17.6-J2.5 | 641 | 88,32 | 13,79 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 17.6-J3.3 | 787 | 89,69 | 11,40 | 17.6-J3.3 | 787 | 89,69 | 11,40 | 17.6-J3.3 | 641 | 89,69 | 14,00 | 17.6-J2.5 | 641 | 88,30 | 13,79 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.2+J3.2 | 100 | 39,46 | 39,46 | 7.1+J3.2 | 100 | 39,10 | 39,10 | 4.7+J2.8 | 100 | 27,53 | 27,53 | 4.6+J2.8 | 100 | 26,94 | 26,94 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.3+J8.6 | 100 | 56,68 | 56,68 | 6.3+J8.2 | 100 | 51,92 | 51,92 | 3.1+J7.2 | 100 | 39,39 | 39,39 | 2.3+J7.1 | 100 | 37,01 | 37,01 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 32-J7.8 | 787 | 164,36 | 20,89 | 31.1-J7.6 | 787 | 159,72 | 20,30 | 30.4-J7.6 | 641 | 155,81 | 24,33 | 29.8-J8.8 | 641 | 154,26 | 24,08 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 21.9-J10.3 | 787 | 121,33 | 15,42 | 21.2-J10.3 | 787 | 118,17 | 15,02 | 20.8-J10.1 | 641 | 115,89 | 18,09 | 20.3-J10.7 | 641 | 114,24 | 17,84 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.7+J0.8 | 503 | 42,95 | 8,54 | 2.3+J0.7 | 503 | 36,69 | 7,30 | 1.1+J0.3 | 390 | 18,35 | 4,70 | 0.8+J0.2 | 390 | 13,36 | 3,42 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 22,08 | 5,18 | 1.1+J0.4 | 426 | 18,87 | 4,43 | 0.6+J0.2 | 330 | 9,44 | 2,86 | 0.4+J0.2 | 330 | 6,88 | 2,09 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 13,39 | 5,93 | 0.7+J0.3 | 226 | 11,45 | 5,06 | 0.3+J0.2 | 175 | 5,73 | 3,27 | 0.2+J0.1 | 175 | 4,19 | 2,39 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 | +J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 426 | 0,00 | 0,00 | -J | 330 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.7+J0.3 | 503 | 11,04 | 2,20 | 0.6+J0.2 | 503 | 9,44 | 1,88 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,72 | 1,21 | 0.2+J0.1 | 390 | 3,44 | 0,88 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,58 | 31,16 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,56 | 31,16 | 4.4+J1.6 | 265 | 73,47 | 27,73 | 4.4+J1.6 | 265 | 72,39 | 27,32 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 0.9+J0.1 | 503 | 16,03 | 3,19 | 0.8+J0.1 | 503 | 13,69 | 2,72 | 0.4+J | 390 | 6,84 | 1,75 | 0.3+J | 390 | 4,98 | 1,28 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 7,29 | 1,45 | 0.4+J0.1 | 503 | 6,23 | 1,24 | 0.2+J | 390 | 3,11 | 0,80 | 0.1+J | 390 | 2,27 | 0,58 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,58 | 1,11 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,77 | 0,95 | 0.1+J | 390 | 2,38 | 0,61 | 0.1+J | 390 | 1,74 | 0,45 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | -J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,58 | 25,02 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,56 | 25,01 | 4.3+J1.5 | 330 | 73,47 | 22,26 | 4.3+J1.5 | 330 | 72,39 | 21,94 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 | +J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 | +J | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Таблица Г.20 - Загрузка линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 2026 год. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

| Наименование | Марка провода | Зима максимум 2026 |  |  |  | Зима минимум 2026 |  |  |  | Лето максимум 2026 |  |  |  | Лето минимум 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % | S, МВА | I доп, А | I факт, А | загрузка, % |
| ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Береговая | АС-120 | 4.3+J1.1 | 150 | 22,45 | 14,97 | 3.6+J0.9 | 150 | 18,52 | 12,35 | 2.8+J0.4 | 150 | 13,90 | 9,27 | 2+J0.2 | 150 | 10,04 | 6,69 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Береговая | АС-240 | 12.3-J3.4 | 787 | 63,58 | 8,08 | 11.2-J3.2 | 787 | 58,09 | 7,38 | 6.5-J2.4 | 641 | 34,61 | 5,40 | 5.5-J2.4 | 641 | 29,65 | 4,63 |
| ВЛ 110 кВ Новая ТЭС в Певеке - Южный | АС-240 | 45.7-J6.6 | 787 | 230,15 | 29,25 | 44.7-J6.3 | 787 | 224,62 | 28,54 | 40-J5.4 | 641 | 200,86 | 31,36 | 38.9-J5.4 | 641 | 195,34 | 30,50 |
| ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | АС-240 | 43.6-J11.4 | 787 | 225,82 | 28,70 | 42.5-J11.1 | 787 | 220,25 | 27,99 | 38.3-J9.7 | 641 | 197,91 | 30,90 | 37.3-J9.6 | 641 | 192,44 | 30,04 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - Гамма | АС-240 | 28.6-J9.7 | 787 | 151,72 | 19,28 | 27.8-J9.8 | 787 | 147,79 | 18,78 | 24.4-J10 | 641 | 132,43 | 20,68 | 23.5-J10 | 641 | 128,02 | 19,99 |
| ВЛ 110 кВ Гамма - РП Билибино с отп. на Алискерово | АС-120 | 26.7-J6.9 | 787 | 138,30 | 17,58 | 25.9-J6.6 | 787 | 134,13 | 17,04 | 23-J5.4 | 641 | 117,86 | 18,40 | 22.2-J5 | 641 | 113,37 | 17,70 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,61 | 11,90 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,61 | 11,90 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,60 | 14,61 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,60 | 14,61 |
| ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка II цепь с отпайкой на ПС Кекура | АС-240 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,58 | 11,89 | 18.2-J3.9 | 787 | 93,58 | 11,89 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,58 | 14,61 | 18.2-J3.9 | 641 | 93,58 | 14,61 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.2+J3.2 | 100 | 39,46 | 39,46 | 7.1+J3.1 | 100 | 39,03 | 39,03 | 4.7+J2.8 | 100 | 27,48 | 27,48 | 4.6+J2.8 | 100 | 27,06 | 27,06 |
| ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отп. на ПС Тепличный комбинат | АС-120 | 7.3+J8.6 | 100 | 56,68 | 56,68 | 6+J8.1 | 100 | 50,98 | 50,98 | 3+J7.1 | 100 | 38,81 | 38,81 | 1.6+J6.7 | 100 | 34,64 | 34,64 |
| ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | АС-240 | 37.9-J8.2 | 787 | 192,80 | 24,50 | 36.7-J8 | 787 | 186,94 | 23,76 | 31.8-J7.2 | 641 | 162,45 | 25,36 | 30.7-J7.3 | 641 | 156,77 | 24,48 |
| ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | АС-240 | 28.3-J10.2 | 787 | 150,99 | 19,19 | 27.4-J10.3 | 787 | 146,95 | 18,67 | 24-J10.3 | 641 | 131,38 | 20,51 | 23.2-J10.2 | 641 | 126,82 | 19,80 |
| ВЛ 35 кВ Прима - Центральная | АС-120 | 2.7+J0.8 | 503 | 42,95 | 8,54 | 2.2+J0.6 | 503 | 35,43 | 7,04 | 1.1+J0.3 | 390 | 17,38 | 4,46 | 0.6+J0.2 | 390 | 9,54 | 2,45 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Центральная - Спорный | АС-95 | 1.3+J0.5 | 426 | 22,08 | 5,18 | 1.1+J0.4 | 426 | 18,22 | 4,28 | 0.5+J0.2 | 330 | 8,94 | 2,71 | 0.3+J0.1 | 330 | 4,91 | 1,49 |
| ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | АС-35 | 0.8+J0.4 | 226 | 13,39 | 5,93 | 0.6+J0.3 | 226 | 11,05 | 4,89 | 0.3+J0.2 | 175 | 5,43 | 3,10 | 0.2+J0.1 | 175 | 2,98 | 1,70 |
| ВЛ 35 кВ Дымка - Безымянный | АС-95 |  | 426 | 0,00 | 0,00 |  | 426 | 0,00 | 0,00 | +J | 330 | 0,00 | 0,00 |  | 330 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Атомка - Кепервеем | АС-120 | 0.7+J0.3 | 503 | 11,04 | 2,20 | 0.6+J0.2 | 503 | 9,11 | 1,81 | 0.3+J0.1 | 390 | 4,47 | 1,15 | 0.1+J0.1 | 390 | 2,46 | 0,63 |
| ВЛ 35 кВ Алискерово - Веселый | АС-35 | +J | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | АС-95, АС-70 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,58 | 31,16 | 6.5+J1.7 | 342 | 106,56 | 31,16 | 4.4+J1.6 | 265 | 73,47 | 27,73 | 4.4+J1.6 | 265 | 73,46 | 27,72 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | АС-120 | 1+J0.1 | 503 | 15,98 | 3,18 | 0.8+J0.1 | 503 | 13,18 | 2,62 | 0.4+J | 390 | 6,47 | 1,66 | 0.2+J | 390 | 3,55 | 0,91 |
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Вега | АСК-120 | 0.4+J0.1 | 503 | 7,27 | 1,45 | 0.3+J0.1 | 503 | 6,00 | 1,19 | 0.2+J | 390 | 2,94 | 0,75 | 0.1+J | 390 | 1,61 | 0,41 |
| ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | АСК-120 | 0.3+J0.1 | 503 | 5,57 | 1,11 | 0.3+J0.1 | 503 | 4,60 | 0,91 | 0.1+J | 390 | 2,26 | 0,58 | 0.1+J | 390 | 1,24 | 0,32 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Нерский | АС-120 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 | -J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Встречный - Моховая | АС-70 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 342 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |  | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Безымянный - Каральвеем | АС-95 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,58 | 25,02 | 6.3+J1.5 | 426 | 106,56 | 25,01 | 4.3+J1.5 | 330 | 73,47 | 22,26 | 4.3+J1.5 | 330 | 73,46 | 22,26 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Рыткучи | АС-120 |  | 503 | 0,00 | 0,00 | +J | 503 | 0,00 | 0,00 |  | 390 | 0,00 | 0,00 | +J | 390 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Комсомольский - Богатый | АС-120, АС-70, АС-95 |  | 342 | 0,00 | 0,00 | -J | 342 | 0,00 | 0,00 | +J | 265 | 0,00 | 0,00 | -J | 265 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Южный - Умкырыннэт | АС-35, АС-50 |  | 226 | 0,00 | 0,00 |  | 226 | 0,00 | 0,00 | -J | 175 | 0,00 | 0,00 |  | 175 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛ 35 кВ Апапельгино - Полярная | АС-120 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 503 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 | 0,00 | 0,00 |
| АНАДЫРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 2.5+J0.3 | 508 | 40 | 8 | 1.6+J0.1 | 508 | 26 | 5 | 1.1-J | 394 | 18 | 5 | 0.6-J0.1 | 394 | 9 | 2 |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №1 | АСКП-120 | 3.4-J | 484 | 55 | 11 | 2.3-J0.3 | 484 | 36 | 7 | 1.6-J0.4 | 375 | 26 | 7 | 0.8-J0.6 | 375 | 15 | 4 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - ПС-2 №2 | АСКП-120 | 1.4+J0.3 | 508 | 23 | 5 | 0.9+J0.1 | 508 | 15 | 3 | 0.6-J | 394 | 11 | 3 | 0.3-J0.2 | 394 | 6 | 1 |
|  | ПЗГВ 3х120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ - АТЭЦ | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J1.9 | 508 | 30 | 6 | 3.1-J1.3 | 508 | 52 | 10 | 8.3-J1.5 | 394 | 134 | 34 | 5.3-J2.6 | 394 | 92 | 23 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПП1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 7.1-J3.4 | 508 | 124 | 24 | 4.7-J3.9 | 508 | 95 | 19 | 3.3-J4 | 394 | 82 | 21 | 1.6-J4.3 | 394 | 72 | 18 |
| КЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС-1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.4-J0.2 | 508 | 7 | 1 | 0.3-J0.2 | 508 | 5 | 1 | 0.2-J0.2 | 394 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 394 | 4 | 1 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №2 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.1 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 508 | 2 | 0 | 0.1-J0.1 | 394 | 1 | 0 |  | 394 | 1 | 0 |
| КЛ 35 кВ ПС-2 - ПС-1 №1 | 2XSEY-20,3/35kV-3x150RM/25 | 0.2-J0.2 | 508 | 4 | 1 | 0.1-J0.2 | 508 | 3 | 1 | 0.1-J0.1 | 394 | 2 | 1 | -J0.1 | 394 | 2 | 0 |
| ЭГВЕКИНОТСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 87 км | АС-95 | 2.8-J2.2 | 213 | 18 | 9 | 2.1-J2.1 | 213 | 16 | 7 | 1.2-J2.2 | 165 | 14 | 8 | 0.8-J2.3 | 165 | 13 | 8 |
|  | Ж-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпайка на ПС 87 км | АС-70 | 2.8+J0.2 |  | 15 | 7 | 2.1+J0.1 |  | 11 | 5 | 1.2+J |  | 7 | 4 | 0.8-J |  | 4 | 2 |
| ВЛ 110 кВ ЭГРЭС -Валунистый | АС 120/27 | 5.5-J3.7 | 503 | 34 | 7 | 4.3-J7.3 | 503 | 45 | 9 | 2.6-J6.6 | 390 | 38 | 10 | 1.6-J6.1 | 390 | 34 | 9 |
| ВЛ 35 кВ ЭГРЭС - Эгвекинот | АС-70 | 2.9+J0.9 | 342 | 48 | 14 | 2.1+J0.6 | 342 | 37 | 11 | 1.3+J0.4 | 265 | 22 | 8 | 0.8+J0.2 | 265 | 13 | 5 |

Приложение Д. Результаты расчётов электроэнергетических режимов работы электрической сети напряжением 35 кВ и выше энергосистемы Чукотского автономного округа в графическом виде

Рисунок Д.1 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.2 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.3 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.4 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.5 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.6 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.7 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.8 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.9 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.10 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.11 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.12 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.13 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.14 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.15 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.16 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.17 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.18 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.19 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.20 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Умеренный вариант

Рисунок Д.21 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.22 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.23 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.24 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2022 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.25 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.26 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.27 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.28 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2023 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.29 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.30 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.31 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.32 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2024 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.33 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.34 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.35 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.36 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2025 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.37 – Режим зимних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.38 – Режим зимних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.39 – Режим летних максимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.40 – Режим летних минимальных нагрузок ЧБЭУ 2026 года. Нормальная схема. Оптимистичный вариант

Рисунок Д.41 – Режим зимних максимальных нагрузок Анадырской и Эгвекинотской энергосистем 2022-2026 годов. Нормальная схема

Рисунок Д.42 – Режим зимних минимальных нагрузок Анадырской и Эгвекинотской энергосистем 2022-2026 годов. Нормальная схема

Рисунок Д.43 – Режим летних максимальных нагрузок Анадырской и Эгвекинотской энергосистем 2022-2026 годов. Нормальная схема

Рисунок Д.44 – Режим летних минимальных нагрузок Анадырской и Эгвекинотской энергосистем 2022-2026 годов. Нормальная схема